- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目

建设单位（盖章）：  辰溪县百川畅银新能源有限公司

编制日期：           2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目修改清单

| 修改意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、根据国家、部门相关规定补充项目由来。 | P11已补充完善 |
| 2、完善项目与产业政策符合性分析、项目选址合理性分析。 | P2、P8-9已补充完善 |
| 3、明确本项目依托内容，并核实垃圾无害化处理场沼气产生量情况及本项目发电量。 | P13已补充完善 |
| 4、核实完善表2-1工程一览表、表2-3主要设备一览表、表2-5项目主要原辅材料消耗一览表。 | P12-16已补充完善 |
| 5、核实完善填埋垃圾进厂量及预测值，了解垃圾填埋场深度，防止渗滤膜的破损。 | P13已核实补充完善，P11、P21已补充完善 |
| 6、增加建设项目对区域地下水、土壤环境影响分析内容。 | P30-31已补充完善 |
| 7、强化环境风险分析，分析生产期和停产期的环境风险及应急处置措施。 | P56、P59已补充完善 |
| 8、增加退役后项目对周边环境影响的分析及处置措施。 | P52已补充完善 |
| 9、完善相关附件。 | 附件9-11已补充完善 |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-431223-04-05-223765 |  |  |
| 建设单位联系人 | 崔俊彪 | 联系方式 | 13592628298 |
| 建设地点 | 辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内空地 （不占用填埋场规划的垃圾填埋区） |  |  |
| 地理坐标 | 经度：110°10′3.43″，纬度：27°59′53.22″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4417 生物质能发电 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 89 生物质能发电 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 辰溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 辰发改能[2021]3号 |
| 总投资（万元） | 604 | 环保投资（万元） | 17 |
| 环保投资占比（%） | 2.82 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1060 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与产业政策符合性分析 本项目属于D4417 生物质能发电，经查阅《产业结构调整目录（2019年本）》，属于规定中的鼓励类第一款农林业第18条农村可再生资源综合利用开发工程（沼气工程、生物天然气工程、“三沼”综合利用、沼气发电，生物质能清洁供热，秸秆气化清洁能源利用工程，废弃菌棒利用，太阳能利用）。 本项目利用生活垃圾填埋场产生的沼气为燃料进行发电，项目属于环境正效益项目,项目建成后不仅节约了能源，也对生活垃圾填埋场沼气进行了综合利用，同时治理了沼气污染，是实现循环经济和可持续发展的环保项目。 此外，《可再生能源产业发展指导目录》中明确本项目为“城市固体垃圾发电(包括利用填埋场沼气发电) "，故本项目使用沼气发电符合可再生能源发展相关政策。同时，本项目已在辰溪县发展和改革局备案 （辰发改能[2021]3号）。 因此，本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。 2、规划符合性分析 根据《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源发展指导目录》、《可再生能源发电有关管理规定》，本项目属于其中规定的生物质发电：垃圾填埋气发电项目。项目利用垃圾填埋场产生的沼气进行发电，符合《中华人民共和国可再生能源法》中鼓励生物质能发展的要求。同时根据《能源发展战略行动计划》(2014-2020年) ，本项目属于国家支持推广的生物质能发电项目，项目的建设有利于优化当地供能结构，提高电网调峰能力。 综上所述，本项目的建设符合国家能源规划，符合能源发展战略。 3、本项目与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内（不占用填埋场规划的垃圾填埋区），属于市政公共建设用地（详见附件4），不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、生态核心区及重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道等生态敏感区。 （2）环境质量底线 本项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《辰溪县2020年环境质量报告》中监测数据，评价区域内大气环境中SO2、NO2、O3、CO、PM10、PM2.5项基本污染物满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求，区域环境空气质量良好；项目所在区域地表水监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区区域地表水环境质量良好；根据监测报告，区域声环境昼夜监测噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，说明区域噪声环境质量较好；本项目废气和废水在采取报告中提出的治理措施后，能够达到相应的排放标准，因此对周边环境质量影响较小，本项目噪声和固废均得到合理处置，对周边影响较小。 综上，本项目的建设运行不会突破项目所在地的环境质量底线，因此项目符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目位于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内（不占用填埋场规划的垃圾填埋区），建设项目用水主要为生活用水和生产用水，项目用水均依托辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内供给，区域水系发达，水量充足，不会突破资源利用上线要求；本项目用电来自当地电网，不会突破供电量使用上线；本项目利用垃圾填埋产生的废气进行发电，属于农村可再生资源综合利用开发工程项目。项目土地性质为市政公共建设用地，土地利用不会突破区域土地资源上线。 由此可见，本项目不属于高消耗、高能耗、高水耗等类型项目，符合资源利用上限标准。 （4）环境负面准入清单 根据对比《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（2016年8月）和《湖南省新增19个国家重点生态功能区产业准入负面清单》(试行)，本项目不属于辰溪县其中的限制类和禁止类，本项目不在负面清单内，符合规定。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - （5）《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》符合性分析 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》（2020.12），本项目位于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内（不占用填埋场规划的垃圾填埋区），地属辰溪县辰阳镇汪家桥村。环境管控单元编码为“ZH43122320001”，单元分类为重点管控单元，主体功能定位为国家级重点生态功能区，经济产业布局为第三产业、农业、养殖业、生态旅游、服务业、农副产品加工、机械加工、陶瓷业、印刷、仓储物流、建材及废旧资源回收加工、采选。 表1-1 本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的符合性分析一览表 《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相关要求; 本项目采取的措施; 符合性. 空间布局约束; （1.1）将四个中心镇（孝坪镇、修溪镇、安坪镇、黄溪口镇）作为重点开发区，推进以新型工业为主的新产业、新城镇和新农村融合发展。 （1.2）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; （1.1）本项目为生物质能发电项目，属于沼气发电项目，为鼓励类项目，项目所在地不属于重点开发区的四个中心镇。符合省级、市级生态环境准入总体清单的有关规定。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）到2025年，全县建有污水治理设施行政村覆盖率不低于55%；到2030年，建有污水治理设施的行政村覆盖率不低于80%。 （2.2）推广秸秆资源化利用技术，控制秸秆污染，到2021年全县作物秸秆资源化利用率达到85%以上。推广畜禽粪便沼气发酵处理技术，控制畜禽粪便污染。推广污水净化池处理污水技术，控制污水污染。建立生活垃圾分户收集、分类、处理制度，实现对生活垃圾的减量排放和资源化利用。; （2.1）本项目填埋气预处理过程产生的冷凝水在冷凝水井暂存，定期运至垃圾填埋场渗滤液处理系统处理；循环冷却系统在停机维护过程中产生的少量废水，属于清下水，用于厂区绿化、降尘；生活污水排入厂区设置的化粪池，用于周边菜地施肥，不外排。 （2.2）本项目运营期产生的固体废物主要为过滤废物、废脱硫剂、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布以及生活垃圾。其中废脱硫剂委托厂家回收，废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布属于危废，定期委托有资质单位处置，过滤废物和生活垃圾收集后运往旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理。; 符合. 环境风险 防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; （3.1）本项目符合省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。提升农村电网保障能力，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; （4.1）为生物质能发电项目，属于沼气发电项目，为鼓励类项目。; 符合. 表1-2 本项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》怀化市生态环境管控基本要求符合性分析 怀化市生态环境管控基本要求（仅列举与本项目有关）; 本项目采取的措施; 符合性. 通用; 空间布局约束; （1.1）加大沅水、舞水、四都河、巫水、溆水、辰水、酉水等主要河流及五强溪、托口、大洑潭、凤滩、蟒塘溪等湖泊（库区）的保护力度。加强河道综合整治、水面保洁及水环境生态修复，重点抓好舞水河芷江段环境综合治理、洪江区沅水城区段水环境生态修复和蟒塘溪水库、五强溪水库、清江湖良好湖泊水库综合治理等项目；推进重点流域污染治理，重点抓好沅水洪江市段雪峰金矿区综合治理等项目；提高城区水环境质量，重点抓好舞水河怀化城区段综合治理、太平溪综合治理、岩堰溪综合治理等项目，加快推进城市黑臭水体治理，按照公布的全省黑臭水体名称、达标期限要求按成整治任务，并按规定向社会公布治理情况。 （1.8）将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各级国土资源、城乡规划等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。已经制定的规划应当根据土壤污染防治要求作出相应调整。; （1.1）填埋气预处理过程产生的冷凝水在冷凝水井暂存，定期运至垃圾填埋场渗滤液处理系统处理；循环冷却系统在停机维护过程中产生的少量废水，属于清下水，用于厂区绿化、降尘；生活污水排入厂区设置的化粪池，用于周边菜地施肥，不外排，对流域水环境质量影响较小。 （1.8）本项目位于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场，属于市政公共建设用地（详见附件4），用地合法合规，符合用地规划; 符合. 污染物排放管控; （2.1）水污染物允许排放量：到2020年，全市化学需氧量、氨氮排放总量分别控制在5.81万吨、0.69万吨以内，比2015年分别减少10.5%、10.1%。 （2.2）大气污染物允许排放量：到2020年，全市二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物排放总量分别控制在3.98万吨、1.97万吨、3.96万吨以内，比2015年分别减少9%、12%、10%以上。 （2.4）减少生活污染。实行城乡环卫一体化，积极推进垃圾分类，建设覆盖城乡的垃圾收运体系和垃圾分类收集系统。完善生活垃圾处理设施建设、运营和排放监管体系，加强垃圾处理监管能力。以整县推进为主要方式，推进农村环境综合整治全市域覆盖。在有条件的县市区推行水泥窑协同处置，加强生活垃圾处理区域统筹，努力实现生活垃圾的减量化、资源化。加快污泥处理处置设施建设，污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、资源化和无害化处理处置。鼓励将处理达标后的污泥用于园林绿化。开展利用建筑垃圾生产建材产品等资源化利用示范。强化废氧化汞电池、镍镉电池、铅酸蓄电池和含汞荧光灯管、温度计等含重金属废物的安全处置。减少过度包装，鼓励使用环境标志产品。 （2.9）“一江六水”联治。完善以河（湖）长制为统领的水治理体系，系统推进沅江和舞水、四都河、巫水、溆水、辰水、酉水的水污染防治、水生态修复、水资源管理、水安全保障。到2022年，沅江干流及一级支流出境断面水质为优，稳定在Ⅲ类标准以内。 （2.10）怀化城区建筑工地做到“六个100%”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）；怀化城区主要建筑施工工地安装扬尘监控监测设备，所有工地必须建立扬尘控制防治工作台账，实现施工工地重点环节和部位的精细化管理。从而切实减少建筑扬尘，有效降低对城市环境和市民生活的影响，进一步提升怀化城区建设工程施工现场安全生产和文明施工管理水平。; （2.1）本项目运营期产生的固体废物主要为过滤废物、废脱硫剂、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布以及生活垃圾。其中废脱硫剂委托厂家回收，废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布属于危废，定期委托有资质单位处置，过滤废物和生活垃圾收集后运往旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （2.2）项目主要为沼气发电机组运行时产生的燃烧废气，废气污染物主要为SO2、NOX和烟尘 ，因产生量较小对周边区域影响较小。 （2.4）本项目产生的生活垃圾集中分类收集后，运往旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （2.9）本项目无生产废水产生，生活废水经填埋场污水处理站处理后达标排放，对流域水环境质量影响较小。 （2.10）项目地不属于城区，为农村地区，但施工期严格按照“六个100%”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）要求进行施工。; 符合. 资源开发效率要求; （4.2）水资源指标： （1）用水总量：到2020年，全市水资源开发利用控制红线18.8亿立方米，到2030年，全市水资源开发利用控制红线19.2亿立方米。 （2）用水效率：到2020年，全市万元工业增加值用水量64.3立方米，农田灌溉水有效利用系数0.537。 （4.6）合理有序使用地表水、控制使用地下水、积极利用非常规水的要求，做好流域和区域水资源统筹调配，减少水资源消耗。强化水资源统一调度，统筹协调生活、生产、生态用水。大力引导、鼓励非常规水源利用，用水总量接近或超“红线”地区要加快将非常规水源利用纳入区域水资源统一调配。; （4.2）本项目用水量不大，仅少量生活用水和少量冷却用水。本项目用水量为96t/a。（4.6）本项目水资源消耗较少，已纳入区域水资源统一调配。; 符合. 农村地区; 环境风险防控; （3.1）防治农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动。实行节水、控肥、控药，加大配方肥、有机肥、缓控释肥料、土壤调理剂、高效低毒低残留农药和现代植保机械等推广应用，大力推进测土配方施肥、农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控。加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，开展肥料、农药包装废弃物回收处理试点；因地制宜地推行农业清洁生产，在丘陵地区发展节水农业，在高效经济作物与设施农业中推广水肥一体化技术的应用。; （3.1）本项目不涉及农业面源污染。; 符合. - 综上，本项目的建设与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相符合。 - 4、项目选址合理性分析 - 本项目位于辰溪县辰阳镇汪家桥村辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内，根据辰溪县城市生活垃圾无害化处理场建设用地规划许可证（详见附件4），本项目用地性质为市政公共建设用地，不属于地质灾害易发区。 - 从建设条件看：本项目建设地点选址在辰溪县城市生活垃圾处理厂场地内，项目不新增建设用地，不占用规划的垃圾填埋区，具体位于湖南省怀化市辰溪县辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲。根据现场调查，区域交通便利，利于车辆通行。 - 从环保合理性看：根据环境功能区划分，本项厂址所在区域大气环境质量为二类,厂址周围地表水环境质量为III类区，声环境质量属于2类区，根据现场调查，拟建项目场界周边200m范围内无居民等环境敏感点，项目周边主要为林地、荒地与垃圾填埋场，评价区域内无自然保护区，无风景名胜区，无需特殊保护的名木古树及珍稀动植物。项目外环境关系较简单，故本项目选址建设的地点无外环境制约因素。 - 从本项目污染影响看：本项目污染主要有废水（生活污水、机器管道冷凝水、设备冷却水），噪声及沼气燃烧后的尾气。本项目产生的冷凝水通过收集后导排至垃圾填埋场渗滤液处理系统；生活污水化粪池收集后用于周边菜地施肥，不外排；设备冷却水回用于厂区内绿植浇灌。噪声源主要是发电机，经由设备基础差减震降噪措施，距离衰减之对周围的声环境影响较小。废气主要为发电机燃烧沼气后排出的尾气，经处理之后可以实现达标排放，对周围的环境影响较小。同时本项目的实施可以对填埋场产生的沼气综合利用，对甲烷、氨气、硫化氢有显著的衰减效果，故本项目具备较好的环境正效益。 - 本评价认为，建设场地条件、交通运输、环境保护和供水、供电等方面条件较好，外环境无制约因素，项目选址从环保角度而言是可行的。 - 综上，本项目选址合理。 - 5、项目总平布置合理性分析 - 本项目主要生产设备布置位于中部和南部，厂区内由北往南依次为仓库和机油房、预处理系统和发电机组、变压器和配电室三个功能区；办公室位于配电室东侧。 - 项目平面布置根据项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，项目平面布置合理可行。详见附图2项目平面布置图。 - 6、与环境功能区划相符性分析 - 本项目所在环境功能区划一览表 - 表1-3 建设项目所在区域环境功能区划表 编号; 项目; 功能属性及执行标准; 是否符合. 1; 地表水环境功能区; （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 符合. 2; 环境空气质量功能区; 二类，二级标准; 符合. 3; 声环境功能区; 属于三类区，执行2类标准; 符合. 4; 是否基本农田保护区; 否; /. 5; 是否森林、公园; 否; /. 6; 是否生态功能保护区; 否; /. 7; 是否水土流失重点防治区; 否; /. 8; 是否重点文物保护单位; 否; /. 9; 是否三河、三湖、两控区; 是（两控区）; /. 10; 是否水库库区; 否; /. 11; 是否污水处理厂集水范围; 否; /. 12; 是否属于生态敏感与脆弱区; 否; /. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 按照湖南省省政府要求，湖南省住房和城乡建设厅联合湖南省生态环境厅对全省生活垃圾卫生填埋场进行了全面排查，印发了《关于全省城镇生活垃圾卫生填埋场专项排查情况的通报》(湘建城[2020]47号)，该文件中要求怀化市12座城市生活垃圾填埋场于2020年12月底前完成排查问题并整改。其中，对辰溪县城市生活垃圾填埋场提出了8条需要整改的问题，提出的第七条为“填埋气体收集处理系统不完善”（详见附件9）。 因此，辰溪县城市管理事务中心决定与河南百川畅银环保能源股份有限公司合作，由辰溪县城市管理事务中心提供合作项目所需的生产和生活场地以及垃圾资源；河南百川畅银环保能源股份有限公司成立辰溪县百川畅银新能源有限公司建设《辰溪县城市生活垃圾填埋场沼气污染治理及综合利用项目》（详见附件5）。 - 本项目是利用辰溪县生活垃圾填埋场产生的沼气为燃料进行发电，项目建成后不仅节约了能源，也对辰溪县生活垃圾填埋场沼气进行了综合利用，同时治理了沼气污染，并解决了辰溪县生活垃圾填埋场“填埋气体收集处理系统不完善”的问题，实现了双方合作共赢的目标。 - 2、工程建设内容 - 辰溪县城市生活垃圾无害化处理场总占地面积为97亩，库容65万立方米，设计日处理生活垃圾100吨，日处理渗滤液100吨，总投资6080万元，使用年限20年，填埋区现有垃圾堆埋深度约为30m。本项目利用垃圾填埋气发电，新建1台500kw燃气发电机组及其配套设施，依托垃圾填埋场生活场地（包括用水、用电以及食堂宿舍）和渗滤液处理站处理项目产生的冷凝水，具体建设内容见下表。 - 表2-1 工程组成一览表 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 两栋单层钢结构厂房，1台500kw发电机组及配套设施；包含填埋气收集系统、预处理区、配电区、控制系统、道路工程。厂区总占地面积约为1060m2; 新建. 配套工程; 修建长约1km的气体收集管主管道，长约1km的气体收集管支管道，集气井; 新建. 建设两栋单层钢结构厂房，总占地面积271m2，北侧厂房从西到东依次建设卫生间、仓库、仓库、新机油房、旧机油房、车棚；南侧厂房从西到东依次建设变压器、配电房、办公室; 新建. 公用工程; 供水; 依托填埋场自打水井供给; 依托. 供电; 项目用电由垃圾场供电管网统一供给，本次项目发电机组发电作为备用电源，能够满足项目生产、生活用电需求; 依托，从垃圾场管理区引入. 供气; 由辰溪县生活垃圾处理场提供填埋气，能够满足项目生产使用。; /. 食堂; 依托垃圾填埋场; 依托. 宿舍; 依托垃圾填埋场; 依托. 环保工程; 废气; 发电机组燃烧尾气：沼气进行预处理（初效过滤+脱硫+脱水+细过滤）后进入发电机组；发电机组燃烧尾气经1根15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 废水; ①填埋气收集和预处理过程中产生的冷凝水：大部分冷凝水回流至垃圾堆体，少量冷凝水收集后进入辰溪县生活垃圾填埋场渗滤液处理系统处理后达标排放； ②发电机组冷却废水：用于场内绿化和降尘，不排入 附近地表水体； ③生活污水：经化粪池处理后，用于周边菜地施肥，不外排。; 冷凝水处理依托处理场已建好垃圾渗滤液处理站. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础隔声、减震等降噪措施; 新建. 固废; 填埋气预处理装置过滤废物：废滤芯（主要为过滤棉）收集后暂存厂内一般固废暂存间，定期运至垃圾填埋场处理。; 新建. 废脱硫剂：收集后暂存厂内一般固废暂存间，定期交由厂家回收。; 新建. 生活垃圾：垃圾桶收集后运至垃圾填埋场处理; 新建. 危险废 物; 机械设备运转过程中产生的废润滑油、废润滑油桶以及废含油抹布，分类暂存于1个5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位处理。; 新建. - 3、生产规模 项目建成后年平均用气量200×10 4m³，年发电量334×1 04kW·h。 - a、发电机组装机容量分析 - 根据辰溪县垃圾填埋场提供的垃圾进场量数据可知，预测本项目利用年限中的年填埋量数据，见表 2-2。表 2-2辰溪县垃圾填埋量及预测值 年份; 平均日填埋量（t/d）; 年填埋量（t/a）; 填埋总量（m³）. 2020; 98; 35595; 338366. 2021; 99; 36307; 374673. 2022; 101; 37033; 411706. 2023; 103; 37773; 449479. 2024; 106; 38529; 488008. 2025; 108; 39299; 527307. 2026; 110; 40085; 567392. 2027; 112; 40887; 608280. 2028; 114; 41705; 649984. - 本次填埋气产生量是根据垃圾填埋场实际生活垃圾垃圾量，通过《城市生活垃圾卫生填埋场设计指南》中Monad模型法进行估算，本项目拟采用装机一台500kW燃气发电机组，不同年份中可收集填埋气的最大发电功率及年发电量，见下表。 表 2-3 不同年份下的发电量预测 年份; 运行功率预测值 kW; 机组台数; 年发电量/万kW·h; 年 CO2 减排量/t. 2022; 401; 1; 301; 11,539. 2023; 421; 1; 316; 12,462. 2024; 441; 1; 331; 13,334. 2025; 460; 1; 345; 14,165. 2026; 479; 1; 359; 14,959. 2027; 488; 1; 366; 15,724. 2028; 490; 1; 368; 16,464. 2029; 437; 1; 328; 14,683. 2030; 392; 1; 294; 13,171. - 根据填埋气收集量预测值，高峰期机组运行功率为490kw，需要1台500kw发电机组运行方能充分利用填埋气进行发电。待产气量不足以供应1台发电机组运行时，项目将拆除设备，对项目区土地进行植被恢复。 - 4、设备清单 - 本项目主要生产设备见表2-4： - 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 数量; 单位; 备注. 1; 收集系统; 钻机; 40kw; 1; 台; 目前依托垃圾填埋场已建好的收集井，后期由本项目自建收集井，包括横井和竖井. 2; 空压机; 15kw; 1; 台. 3; 收集井; /; 1; 套. 4; 预处理系统; 罗茨风机; 11kw; 2; 个; /. 5; 制冷压缩机; 2.2kw; 1; 台; /. 6; 风冷散热器; 2.2kw; 2; 台; /. 7; 循环水泵; 1.1kw; 1; 台; /. 8; 控制柜散热风扇; 1kw; 2; 台; /. 9; 风冷系统; 风冷水箱; 24kw; 1; 台; /. 10; 控制系统; 机房空调; 1.5kw; 2; 台; /. 11; 控制室排风扇; 1kw; 2; 台; /. 12; 便携式沼气密度检测仪; /; 1; 台. 13; 自动警报装置; /; 1; 套; /. 14; 甲烷探测仪; /; 2; 台; 一个便携式，一个系统自带设备. 15; 氧气探测仪; /; 1; 台; /. 16; 简易火炬燃烧装置; /; 1; 套; /. 17; 过滤系统; 初级过滤器; /; 1; 台; /. 18; 精密过滤器; /; 1; 台; /. 19; 紧急切断阀; /; 1; 台; /. 发电机组选用 500kW燃气发电机组，具体机组参数见下表。 - 表2-5 燃气发电机组参数 型式; 四冲程、火花塞点火、增压中冷、增压前混合. 气缸排列; 12 缸 V 型、60°夹角. 缸径×行程; 190×210mm. 总排量; 71.5L. 额定转速; 1000r/min. 热耗率; ≤11000kJ/kW·h. 燃气进气压力; 9－12 kPa. 燃气过滤器; 有. 空气过滤器; 有. 机油耗率; ≤1.6g/kW.h. 润滑方式; 压力和飞溅润滑. 机油过滤器; 有（离心过滤+纸质精滤双过滤系统）. 排气温度; ≤650℃(涡轮前). 调速方式; 全程电子调速. 稳定调速率; 0－5％可调. 空燃比控制方式; EGS 全程自动控制 A/F. 冷却方式; 强制水冷. 噪声; <120db. 消音器型式; 灭火型排气消音器. 防爆保护; 有（进气管、曲轴箱）. 冷却水温高保护; 有（90℃报警）. 润滑油温高保护; 有（95℃报警）. 润滑油压低保护; 有 ≤245kPa 报警及停机. 超速保护; 有 ≥112％报警及停机. 发动机数据采集; 有，配 RS485 通讯接口. 曲轴转向; 逆时针. 发电机参数 Alternator data. 型式; 双支撑电机. 额定电压; 400V. 额定电流; 902A. 额定转速; 1000r/min. 额定频率; 50Hz. 功率因数; 0.8（滞后）. 绝缘等级; F 级. 防护等级; IP23. 接线方式; 三相四线制. 励磁方式; 无刷相复励磁. 调压方式; AVR 自动. 冷却方式; 空气自然冷却. 垃圾填埋气体发电机组参数 500kW Landfill Gas Gensets Data. 机组型号; 500GF-NK. 控制屏; GPL500A. 额定功率; 500kW/625kVA. 额定电压; 400V. 频率; 50Hz. 额定转速; 1000r/min. 操纵方式; 远距离电控/手动. 机组监控; 就地/远程通讯接口. 同步控制; IG-NT 模块自动控制. 起动方式; 24V 直流电起动. 冷却系统; 全开式配卧式风扇箱. 质 量; 12000kg. - 5、原料消耗及成分分析 - 5.1 主要原辅材料用量本项目主要原辅材料见下表。 - 表 2-6 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年耗量. 1; 填埋气; 200×104m³. 2; 润滑油; 0.5t/a. 3; 防冻液; 0.15t/a. 4; 脱硫剂; 0.15t/a. 5; 水; 96t/a. 6; 电; 1万kw·h. 填埋气成分： 垃圾被填埋处理后经厌氧发酵后产生大量的填埋气混合气体（Land Fill Gas，简称LFG），俗称沼气，其典型成分为：甲烷（CH4）45~60%，二氧化碳（CO2）40~50%，氧（O2）1%，还含有少量的氮、硫化氢等成分。根据企业提供可研资料及河南百川公司（本公司属于其分公司）其他同类型项目运行资料，生活垃圾填埋场沼气具体成分和含量见下表。 - 表 2-7 垃圾填埋厂填埋气成份一览表 项目; CH4; CO2; N2; H2S; NH3; O2; 其他; 热值. 体积百分比（%）; 50; ＜35; 2~5; 0.01~0.02; 0~0.03; 1~2; 7.95; 5120.23 kJ/kg. 填埋气体的产生： 填埋气体是生活垃圾中的有机物被微生物分解而产生的。生活垃圾中有机物的微生物分解过程大致可分为以下五个阶段： 第1阶段为初始调整阶段，由于在填埋作业过程中，被填埋垃圾携带一定数量的空气进入库区内，该阶段实际上是以好氧发酵为主，垃圾中气体的主要成分为N2、O2和CO2。 第2阶段为过程转换阶段；随着垃圾堆体内氧气逐渐被好氧菌消耗，厌氧条件开始形成，垃圾进入厌氧发酵初始阶段；气体的主要成分为N2、O2和CO2。 第3阶段为酸性阶段；此阶段产酸菌繁殖加快，产生大量的有机酸；其主要成分为甲酸、富里酸和其它有机酸的中间产物，为甲烷生成菌的繁殖创造了条件。CH4产生的初始阶段不断增加，但气体中的主要成分为CO2； 第4阶段为稳定产气阶段，气体的主要成分为CH4和CO2；此阶段有机酸仍然大量产生，但速率明显减缓。 第5阶段为降解终止阶段，CH4和CO2的产生量不断下降，气体逐步渗入填埋场的垃圾层中。 - 图2-1垃圾厌氧发酵过程中LFG体成分的变化曲线 5.2填埋气收集量预测 填埋气中的甲烷含量一般在50％以上，二氧化碳含量约35％以下，氧含量0-2%。根据河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场已运营的电厂数据看，一般收集井的持续产气量在20m³/h~40m³/h左右，流量值随集气井的使用时间长短而递减。 据填埋气产生量的计算，为了便于分析填埋气收集量，结合垃圾的填埋方式、覆盖情况、压实度、雨水和渗滤液的导排情况、已填埋垃圾深度、收集系统的面积覆盖率等因素，确定不同时期垃圾填埋气的收集率。参考百川公司其他运行项目的收集率取值，结合本填埋场实际情况，确定本项目中填埋气收集率取值为60%。 根据垃圾场特定情况确定的基础参数，经过模型计算，得到在本项目运营期内（2022年-2030年）的填埋气收集量预测结果及发电规模见下表（发电厂的年运行时间按国产机组厂商提供的机组年运行时间7500h计算）。 - 表 2-8 气体收集量预测 年份; 年LFG收集量(104Nm³/a); LFG收集流量(Nm³/h). 2022; 180; 240. 2023; 190; 253. 2024; 198; 264. 2025; 207; 276. 2026; 216; 288. 2027; 220; 293. 2028; 221; 295. 2029; 197; 263. 2030; 176; 235. 注：1）1Nm³填埋气（甲烷含量约50%）约可转化发电功率1.6kW。. 6、劳动制度 本项目工程劳动定员为5人；三班制，每班8h，全年工作天数为313天（年发电时间约7500h），员工食宿依托辰溪县城市生活垃圾无害化处理场。 本项目在设备维修期间或者设备保养期间（365-313=52天），无法进行沼气发电，故建设单位会关闭沼气收集设备的阀门，通过一套简易火炬装置直接燃烧沼气，避免沼气直排污染环境。 7、公用工程 ①供水：依托填埋场自打水井供给，生活区依托填埋场供水管网，可以满足项目生产生活用水需要。 ②排水：采用雨、污分流制。雨水，在本项目场地内，以自然高差形成的自然排水坡度和流向，将地表水引入当地排水沟中；填埋气预处理过程产生的冷凝水在冷凝水井暂存，定期运至垃圾填埋场渗滤液处理系统处理；循环冷却系统在停机维护过程中产生的少量废水，属于清净下水，用于厂区绿化、降尘；生活污水排入厂区设置的化粪池，用于周边菜地施肥。 ③供电工程：项目用电由垃圾场供电管网统一供给，本次项目发电机组发电作为备用电源，能够满足项目生产、生活用电需求。 ④供气：项目利用的填埋气来源于辰溪县城市生活垃圾无害化处理厂填埋区。垃圾填埋场目前产生的填埋气采用管道导排至大气环境。本项目建成后，通过在垃圾填埋场中建设填埋气收集系统，从垃圾堆体中负压抽取垃圾填埋气，用于项目发电。 8、平面布置 本项目由填埋气收集系统、预处理区、配电区、发电机组、道路工程等组成。沼气发电场平面布置图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期： 本项目施工期建设内容主要为1栋厂房及其配套设施，施工内容主要为场地挖方和平整、开挖基槽、铺设管线、回填基坑、地基处理、厂房建筑施工、绿化工程、设备安装、扫尾工程，工程竣工经验收合格后投入使用。本项目厂房基建挖深不超过50cm。 图2-2 施工期工艺流程及产污位置图 - 运营期： - 项目生产工艺流程及产污环节如图2-3所示。 图2-3项目生产工艺及产污环节图 工艺流程简述： 填埋场气体收集系统：垃圾填埋场内的气体，借压差流向特定的气体收集井，集气井支管将集气井气体引至集气干管，集气干管再将气体输送至集气总管，气体由集气总管送往气体预处理装置。随着电厂的运行，老一层的集气井产气量逐渐衰竭，需要在新一层的垃圾堆体上继续建设集气井。 收集气井有三种方式：一是竖井，垃圾在填埋场区内分区填埋，达到10-15米深时，对垃圾上表面覆土或覆膜后，利用钻机在垃圾堆集体上打井，并将收集管打下去，再用支管将成组气井联结起来，汇集到集气总管上；二是横井，在大垃圾场的分区填埋时或小垃圾场不分区填埋之前，将气管有规律地平放在垃圾填埋区内，预留进出垃圾车道路，用新垃圾将收集气管埋在垃圾下层，分层设置支管并汇集到集气总管中；三是竖井与横井相结合的方法。本项目目前依托填埋场内已建好的填埋井收集，往后在新一层的垃圾堆体上自建竖井与横井相结合的方式收集填埋气体。 填埋区现有垃圾堆埋深度约为30m，在集气井的施工过程中，钻井深度距垃圾场底部防渗膜宜在1.5m以上以防止打穿垃圾库区底部防渗膜，造成渗滤液外渗污染周边地下水。在施工铺设集气支管和干管时，主要是注意控制其坡度，避免出现了凹凸不平的情况，以方便管内冷凝水的排放。集气总管对收集系统的性能和投资成本影响很大，应按最小路径设计集气总管的走向。在干管及总管最低点处应设置排水装置。据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013），为了减少填埋气散溢损失，在填埋作业区进行中间覆盖时，覆土层的厚度要大于300mm或对垃圾进行覆膜。 竖井施工时做到：1）管道施工设计过程中会收集垃圾填埋场建厂防渗系统图纸及资料，2）收集竖井施工时会通过标高控制预留距离防渗系统2.5米避免泄露和影响填埋场。 图2-4竖井示意图 图2-5横井示意图 气体预处理系统： 气体预处理系统主要用于完成对填埋气的抽取、净化、计量工作，并向机组稳定供给符合净化指标的气源，预处理装置为撬装整体式结构。 填埋气经过预处理装置后应达到如下净化指标：调压阀前进气压力不低于300mm水柱；粉尘颗粒小于5μm，总含量不大于500mg/Nm³；CH4含量不低于30%；进气温度≤40℃。 预处理系统主要包括以下几个部分： （1）罗茨风机组：由罗茨风机和自力式微压调压器组成。其中罗茨风机是抽取并输送沼气的动力装置，采用变频控制；自力式微压调压器用于当罗茨风机出口管路风压过大时，自动开启连接入口管路和出口管路的旁通管路，使一部分风量回流，降低罗茨风机出口管路压力，以保证在系统启动、降负荷的过渡工况等正常运行状态下罗茨风机不发生停机情况。罗茨风机还发挥了使沼气升温以降低湿度的目的。 （2）风冷散热器：为避免沼气经过罗茨风机增压后温度超过发动机进气要求，采用风冷散热器进行降温处理，冷却风扇电机根据温度信号变频控制。 （3）过滤器：由初效过滤器、管道过滤器和凝聚过滤器组成。初效过滤器设置在罗茨风机之前，用于保护罗茨风机；管道过滤器设置在凝聚过滤器之前，过滤较为粗大的颗粒物，凝聚过滤器为精细过滤器，使气流通过后颗粒物粒径达到发动机要求。该过程会产生废滤芯。 （4）脱硫罐：本项目垃圾填埋气脱硫系统采用氧化铁脱硫罐，基本原理为： 氧化铁脱硫剂与H2S作用，根据氧化铁的水合性质不同，产生以上不同的反应形式。 硫化铁和三硫化二铁在有氧的条件下以及适宜的温度下发生上述还原反应。 氧化铁脱硫剂是一种以活性氧化铁（Fe2O3）的水合物为主要脱硫成份的一种脱硫剂。常温下，氧化铁（Fe2O3）分为α水合物和γ水合物，两种水合物都具有脱硫作用。 氧化铁脱硫剂的用途特点如下： 氧化铁脱硫剂因其硫容大、价格低、可在常温下空气再生等特点在近几年迅速推广，更主要的原因是可以在无氧条件下脱硫气源中的H2S，经过近几年的改进，使氧化铁的耐水强度、脱硫精度得到了很大的提高，适应了大多数工业的脱硫工程。该过程会产生废脱硫剂。 - （5）气动切断阀和管道阻火器：气动切断阀接收紧急信号及时切断沼气供给，管道阻火器用于防止由发动机进气管产生回火后可能发生的危险隐患。 - （6）测量仪表：对管路中的常规信号（压力、温度）采用现场仪表进行监测。对控制信号、计量信号、报警信号（压力、温度、湿度、流量、甲烷含量、氧气含量），采用具有传感器、变送器、二次仪表和信号输出的工业在线式仪表进行测量、显示和传送。 - （7）控制柜 采用以PLC为核心的控制体系，对被控量和监测量进行实时测控，良好的人机界面便于运行人员进行监视和操作，信号可传送至发电厂总后台监控。为便于操作，设置了自动控制/手动控制切换模式。二次仪表亦设在控制柜上。 - （8）空压机 给气动切断阀提供气源。 发电机组系统： 发电机组系统包括填埋气发动机及发电机主体结构，实现燃烧、做功、产生电能、输出的功能。发电机组原理：利用生活垃圾产生的沼气（主要成分是甲烷）与一定比例的空气压入多个气缸内，燃烧后产生的热力推动带由曲柄连杆机构的火花塞往复转动，多个曲柄连杆机构将机械动能传递给发动机，使发动机按照设定的转速将动能传递给同轴上的发电机转子，转子转动割定子间产生的磁力线，从而输出稳定的电能。 本次项目拟采用1台500kw燃气发电机组，可根据垃圾填埋及产气量产生的实际情况，确定实际情况调整机组利用方案：沼气发电机组采用空燃比控制系统、控制阀和混合器、电子调速器等沼气进气控制系统，它的信息输入系统包括速度传感器、λ传感器、功率传感器或扭矩传感器、两个进气压力传感器和一个进气温度传感器，这些传感器将发动机运行过程中的转速、功率（或扭矩）、尾气中氧含量等信号及时传递给控制器；控制器将上述信息进行综合处理，计算出发动机最佳运行所需要的燃气量，将信息传递给控制阀，由控制阀控制调整燃气进气量，实现控制最佳空燃比的目的。通过控制执行器来控制混合气的流量，将发动机的转速控制在标定范围内。该过程会产生烟尘、二氧化硫、氮氧化物等燃烧废气。 在发电机组旁安装沼气泄漏报警器、火焰报警器和烟雾报警器，对密闭式设备进行安装监测，机组安全保护系统包括：输出电压过低/过高报警及分闸、单相接地故障报警及分闸、频率过高/过低报警及分闸、冷却水温度高报警、逆功率报警及分闸、润滑油温高报警、输出过载（过流）报警及分闸、润滑油压过低报警及停机、超速报警及停机、电池电压过低报警、进气防爆保护及曲轴箱防爆保护、燃气漏气保护和接收出线柜解列信号跳高压柜开关；此外，在燃气发电机组钢制房，为防止沼气泄漏造成危害，共安装可燃气体报警探头4个，当燃气发生泄漏并达到一定报警浓度时，控制箱可发出报警信号并启动通风风机；可燃气体报警控制箱安装于集装箱体内。 控制系统：控制系统包括冷却系统、高低压系统、监测系统以及余热利用系统。 （1）冷区系统：为闭式风扇水箱，一台机组一套，随机配置。 （2）高低压系统：包括低压0.4kv系统和高压10kV系统。 低压0.4kv系统：包括站用电柜、气体预处理控制柜、启动柜、后台监控柜、照明控制箱、各系统电缆、母排等；电厂自用电部分选用燃气发电机组的自发电，施工和安保电源取自垃圾管理处的配电系统。 高压10kV系统：系统采用高压并网，电厂的高压系统包括：变压器、变压器保护柜、高压PT柜、高压计量柜，高压输出柜及保护装置、电力通讯柜，确保系统能安全的与电网并网运行。 （3）监测系统：包括采用先进的甲烷在线检测仪、流量计、压力传感器、温度传感器、湿度仪等计量设备，计量通过发电机组消耗的甲烷量，同时采用电表计量发电厂的使用电量以及上网输出电量，在计算机中形成数据报表。 （4）余热利用系统： 内燃机发电机组的热效率通常在30~40%左右，有近一半的输入热量通过内燃机的烟道和缸套水对外输出；内燃机的排气温度通常在400-500℃之间，机组缸套水进出温差在10-20℃之间，回收这些余热进行再利用，以提高内燃机发电机组的热效率，提高沼气能源利用率。 表2-9本项目产污环节及污染物一览表 要素; 产污环节; 污染物种类. 废气; 发电机组燃烧废气; SO2、NOX、烟尘. 废水; 500KW发电机组; 冷却水. 预处理; 冷凝水（主要成分为垃圾渗滤液）. 职工生活; 生活污水. 噪声; 罗茨风机、发电机组、风扇风机; 等效A声级. 固废; 预处理系统; 废滤芯、废脱硫剂. 发电机组; 废润滑油、废润滑油桶和废含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场场内（不占用填埋场规划的垃圾填埋区），项目利用辰溪县城市生活垃圾无害化处理场产生的沼气进行发电，现状为空地，不存在原有污染情况。 辰溪县城市生活垃圾填埋场位于辰溪县辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲，距县城中心3.5km，距县火电厂1.5km，消纳场三条沟谷呈枝Y型分布，地势较陡。垃圾场地内无大型断裂构造，存在场内及附近无大型断裂构造，存在场内地质构造简单，山地土壤为黄棕壤，pH值4.5-6，土层较厚，地质岩性主要为第四系残坡积层和下伏的板溪板岩，局部基岩山露由粘性土构成，含大量的植物根须，板溪群板岩为含少量沙质的板岩，呈深灰色，该层上部风化较少，风化层厚度一般为1m左右，风化裂系发育少，岩层呈块状。垃圾场无地址断裂带、岩溶洞、山体滑坡、隧洞坍塌、泥石流及踩空塌陷区和其他类型的不良物理地质现象发育，工程环境条件较好，适合工程兴建。 辰溪县城市生活垃圾无害化处理场为辰溪县城市管理综合执法局运营，垃圾填埋库区为山谷地形，设计库容65万m³，设计处理量100t/d，2010年8月投入使用，目前填埋库区有效平面面积约1万㎡，已填埋垃圾最深30米，预计可填埋至2028年。这些填埋的生活垃圾所产生的填埋气对环境污染主要反映在以下方面： （1）每天产生大量的填埋气排空，增加了温室效应； （2）垃圾场的环境污染影响着周围的生态平衡； （3）垃圾堆体内的填埋气容易外逸导致火灾或爆炸隐患。 辰溪县城市生活垃圾无害化处理场于2009年11月12日取得了原怀化市环境保护局关于辰溪县城市生活垃圾无害化处理场项目的环评批复（怀环审[2009]41号文，详见附件2），并于2012年6月12日进行了验收（怀环验[2012]8号文，详见附件3）。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量 为了解建设项目所在地的大气环境状况，本环评引用怀化市生态环境局公布的2020年辰溪县环境空气质量年报中的数据（网址：http://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115423/list.shtml），对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析，监测数据及达标情况详见表3-1。 表3-1 辰溪县2020年空气质量现状评价表 单位：（µg/m3）CO为mg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 12.9; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 9; 40; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.4; 达标. CO; 24小时平均(mg/m3); 1.4; 4; 35; 达标. O3; 最大8小时平均; 107; 160; 66.9; 达标. 结合上表数据可知，环境空气中SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5浓度年均值，O3的8h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单的二级标准。 2、地表水环境质量 本项目最近的地表水体为项目东侧1030m的麻阳河（又名辰水），麻阳河为沅水的一级支流，本次评价引用怀化市生态环境局公布的《2020年怀化市水环境质量年报》对辰溪县沅水渔果嘴断面的水质状况。网址详见：http://www.huaihua.gov.cn/sthjj/c115424/202101/cafb4b91fd504193be0ad4454c17a39b.shtml。 - 图2-1 2020年沅水干流及主要支流水质状况图 - 由上图可知：沅水渔果嘴断面监测的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷、总氮、粪大肠菌群等各项指标均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中的II类标准，说明项目所在区域地表水水质较好。 3、声环境 为了解本项目周边区域声环境质量现状，本项目委托湖南谱实检测技术有限公司于对项目所在地环境噪声进行监测。 （1）监测布点：监测点布置分别N1厂界东面外一米、N2厂界西面外一米、N3厂界南面外一米、N4厂界北面外一米。 （2）监测时段及频次：2021年10月18日，监测1天，分昼夜进行监测，分别测定其等效（A）声级。 - （3）评价标准：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关方法和规定，执2类标准。 监测结果分析及结论见表3-2。 表3-2 环境噪声监测结果 检测点位; 检测结果; 标准限值. 10月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1厂界东面外一米; 56; 43; 60; 50. N2厂界西面外一米; 54; 45. N3厂界南面外一米; 56; 45. N4厂界北面外一米; 52; 42. 由上表监测数据可知，项目N1~N4厂界外的环境噪声昼间、夜间监测值均未超出《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，说明本项目用地所处的区域声环境现状较好。 4、土壤环境 本项目位于辰溪县城市生活垃圾填埋厂内部，占地面积约1060m2，周边无地下水水井，不涉及地下水保护目标、无地下水取水水源，且本项目用水依托填埋场供水，地下水不敏感。项目的污水主要为生活污水，产生量很小，且水质简单，不含重金属等难降解污染物，项目生活污水经化粪池处理后用于场地周边菜地施肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，属于IV类项目，故本项目可不开展土壤环境影响评价。 同时，本项目固体废物的临时堆放场按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，项目产生固废得到妥善处置，因此对土壤环境的影响很小，可避免对土壤造成污染。 5、地下水影响分析 本次项目属于填埋气发电项目，环境影响评价类别为报告表；经比对《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于“E 电力”中“生物质发电”中“沼气发电、垃圾填埋气发电”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 本次评价要求项目收集的冷凝水送至填埋场渗滤液处理系统处理，处理达标后排放；冷却水为清净下水，回用于周边绿化，不外排；职工生活污水经化粪池收集处理后用于周边菜地施肥，不外排。 同时，本项目施工期厂房建设，挖深不超过50cm，对施工区域地下水影响很小；运营期厂区地面做好硬化，无地下水污染途径。 综上，预计项目对地下水影响可以接受。 6、电磁辐射 本项目为沼气燃烧发电项目，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），100KV以下电压等级的交流输变电设施可免于管理属于豁免范围。本项目升压站（高压为10KV）及输变电线（输变电线工程由当地电力公司建设入国家电网）均小于100KV，因此本项目升压站和输变电线的电磁辐射属于豁免范围，不进行评价。 7、生态环境 由于长期人为活动和自然条件的影响，区域天然植被几乎无残存，以人工种植植物为主，区域内未发现珍稀动物存在，附近无自然生态保护区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 - 项目厂界外500米范围内的无自然保护区、风景名胜区。大气环境保护目标具体见下表3-3。 - 声环境 - 厂界外50米范围内居民。 - 地表水环境 - 项目地表水环境保护目标详见下表。 - 地下水环境 - 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 生态环境 本项目位于辰溪县垃圾填埋场内部（不占用填埋场规划的垃圾填埋区），不涉及生态红线、自然保护区、风景名胜区等敏感目标。 表3-3 环境敏感目标一览表 环境因素; 保护对象; 保护内容; 距离厂界的相对位置及坐标; 环境功能区. 相对厂址方位，相对厂界距离（m）; 最近点位坐标. 大气环境; 羊角垴居民; 居民，约5户，20人; 东北，490; 110.170410427,28.002184995; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水环境; 麻阳河; 渔业用水; 东侧，1030; 110.179036411,27.997957834; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 沅江; 东北侧，1100; 110.175517353,28.007270463. 声环境; 厂界外 50 米范围内无声环境保护目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008 ）2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准： 运营期，项目生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；填埋气收集和预处理过程中产生的冷凝水：大部分冷凝水回流至垃圾堆体，少量冷凝水收集后依托辰溪县生活垃圾填埋场渗滤液处理系统处理后达标排放；发电机组冷却废水：用于场内绿化和降尘，不排入附近地表水体。 2、废气排放标准： 项目运营期发电机组燃烧废气排放的标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中表1规定的排放限值。具体标准见下表。 表3-4 营运期大气污染物排放标准 序号; 燃料和热能转化设施类型; 污染物; 适用条件; 限值 （mg/m3）; 标准来源. 3; 以气体为燃料的燃气轮机机组的排放标准; 烟尘; 其他气体燃料锅炉及燃气轮机机组; 10; 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1. SO2; 100. NOX; 其他气体燃料燃气轮机机组; 120. 3、声环境排放标准： 营运期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准限值 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 60; 50. - 4、固体废物存储、处置标准 - 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固废贮存场所执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 国家“十三五”总量控制指标为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、挥发性有机物(简称 VOCs)。 根据本工程项目排污特征，结合“十三五”规定的总量控制指标，确定本项目总量控制因子见下： 水污染物总量控制因子：项目生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排；填埋气收集和预处理过程中产生的冷凝水：大部分冷凝水回流至垃圾堆体，少量冷凝水收集后依托辰溪县生活垃圾填埋场渗滤液处理系统处理后达标排放；发电机组冷却废水：用于场内绿化和降尘，不排入附近地表水。 大气污染物总量控制因子：本项目涉及总量控制因子为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。二氧化硫（SO2）排放量0.228t/a、氮氧化物（NOx）排放量0.371t/a。 根据环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197）以及湖南省环保厅《关于进一步规范建设项目重点污染物排放总量指标审核及管理工作的通知》（湘环函〔2015〕233号）中明确建设项目主要污染物排放总量指标均需进行审核与管理，但不包括城镇生活污水处理厂、垃圾处理场、危险废物和医疗废物处置厂总量指标的审核与管理。 本项目可视为辰溪县城市生活垃圾填埋场的配套设施，故不建议总量控制指标。 因此，本项目水及大气污染物总量控制因子无需购买总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期污染源分析 - 本项目拟建地位于辰溪县辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲，用地面积1060m2，建筑面积271m2，本项目施工内容主要为场地挖方和平整、开挖基槽、铺设管线、回填基坑、地基处理、厂房建筑施工、绿化工程、设备安装、扫尾工程，工程竣工经验收合格后投入使用。 - 4.1.1施工期废气污染防治措施 施工扬尘是施工期的主要大气污染源，主要来源于场地平整、结构施工、装修、绿化施工以及施工车辆行驶于场地及道路路面而扬起的灰土、渣土车装卸时的扬尘、泥土地面风吹扬尘等。 影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥沙量、水泥搬运量、以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。一般来讲，施工工地内的TSP浓度最高，工地下风向的TSP浓度逐渐下降，工地上风向的TSP浓度较低。项目施工过程中可造成现场空气TSP浓度提高1倍以上左右，其影响范围可达到周边50m。 减轻粉尘和扬尘污染程度和影响范围的主要对策有： 根据怀化市最新发布的《怀化市扬尘污染防治条例》（怀化市人民代表大会常务委员会公告第25号，2021年3月1日起施行）文件精神，项目施工期应满足： （1）施工工地周围按照规范要求设置硬质围挡； （2）施工工地出入口、内部主要道路、加工区和物料堆放场地硬化并辅以喷淋、洒水等有效措施； （3）有施工车辆出入的施工工地出口内侧建设冲洗平台，安装车辆冲洗设备，车辆冲洗干净后方可驶出，确实不具备建设冲洗平台设施条件的，采取其他有效措施防止运输车辆造成扬尘污染； （4）施工工地内的裸露地面绿化或者覆盖密闭式防尘网（布）； （5）施工过程中易产生扬尘环节实行湿法作业，但是按照规范要求不宜采取湿法作业的除外； （6）施工工地作业产生泥浆的，设置泥浆池、泥浆沟，确保泥浆不溢流。 - （7）施工脚手架外侧设置符合标准的密闭式防尘安全网，在保证安全的前提下拆除时采取洒水、喷雾等措施； - （8）易产生扬尘污染的材料采取有效覆盖措施，粉末状材料密封存放； - （9）易产生扬尘污染的机械作业采取局部覆盖、喷淋等措施； - （10）建筑垃圾、工程渣土在二十四小时内清运，不能及时清运的，采取覆盖密闭式防尘网（布）等措施。 - （11）运输垃圾、渣土、土方、灰浆、泥浆、商品混凝土、预拌砂浆采用全密闭化车辆，保证车厢密闭完整，运输煤炭、砂石等其他散装物料的车辆采取覆盖等防止物料遗撒的措施，运输途中不得泄漏、撒落； （12）运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出装卸场所；运输车辆倾倒物料后，继续采取覆盖或者密闭等措施，行驶途中不得泄漏、撒落。散装物料需要在城镇公共场所装卸作业的，应当装袋运输和装卸，不得泄漏、撒落。 在采取上述措施后施工期扬尘对周围环境影响有限。 - 4.1.2施工期废水污染防治措施 本项目施工过程中产生的废水主要为施工人员生活污水以及施工废水。 ①生活污水 工程施工单位应为建筑工人创造一定的文明生活、工作条件，同时注意建筑工地的环境保护。施工人员为当地工人，不在施工场地居住、用餐，生活污水产生量很少，主要为粪便污水。 ②工地施工废水 施工废水主要包括土地平整及基础施工阶段的泥浆废水和车辆冲洗废水。施工废水主要污染物有石油类、SS。施工废水随意排放会影响地表水环境，必须妥善处置。 主要保护措施： （1）项目施工期生活污水依托辰溪县城市生活垃圾填埋场生活区化粪池收集，收集后综合利用于周围农地施肥。 （2）环评要求工程施工应设置完善的配套排水系统，施工废水经隔油沉淀处理，沉淀时间不少于2小时，可循环用作冲洗或场地抑尘洒水；出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 （3）建筑材料、渣土堆放应加盖防雨布，减少雨水冲刷量，施工期生产废水，基挖掘时的地下水和浇筑砼和车辆冲洗水、建筑材料堆放、渣土堆放被雨水冲刷产生的污水经隔油沉砂池预处理后回用于施工场地洒水等，不外排。 （4）施工机械跑、冒、滴、漏的油污及维修产生的含油污水，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期委托有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 经采取上述有效措施后施工期污水对周围水环境的影响较小。 - 4.1.3施工期噪声污染防治措施 - （1）施工期噪声 施工噪声主要为各种作业机械和运输车辆施工产生的噪声，施工作业及运输噪声可能会对沿线居民生活产生一定影响。 （2）噪声防治措施 为减轻施工期对周围环境的影响，施工单位应严格遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）中关于建筑施工噪声污染防治的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建设单位合理安排施工计划并采取较严格的施工管理措施，应做到： ①建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②施工单位要在施工准备时有施工组织设计，施工现场要制定环境保护措施，使各项作业有组织、有计划地进行，尽可能避免高噪声设备同时运作。 ③从声源上控制，应要求建设单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：选液压机械取代燃油机械；同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，避免多台机械同时施工。 ④合理安排施工时间，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。同时必须公告附近居民。 保证施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求，尽可能减少噪声产生的影响。 ⑤加强施工机械的维护管理工作，使设备正常平稳运转，避免设备非正常工况产生的高噪声污染；安排人工轮流进行机械操作，减少接触高噪声的时间；对在声源附近工作时间较长的工人，发放防声耳塞、头盔等，对工人进行自身保护。 ⑥施工单位应处理好与周围人员的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 采取上述降噪措施后，施工过程对周围的环境敏感点的噪声影响将大大降低。并且随着工程施工的结束，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的。 - 4.1.4施工期固废污染防治措施 - 施工期的固体废弃物主要有建筑垃圾，弃土及施工人员的生活垃圾等。 - ①建筑垃圾 - 本项目施工建筑面积为271m2，建筑垃圾产生量以40kg/m2计，则施工过程中建筑垃圾的产生量为10.84t，产生的建筑垃圾由建设单位外运至市政部门指定的的垃圾堆放场，在外运过程中应适当洒水，并采用篷布遮盖，检验合格后方可上路。 - ②弃土 - 本项目位于辰溪县辰阳镇汪家桥村后山黑岩冲垃圾填埋场内部，建筑面积较小，只有271m2，施工产生的挖方用于回填以及后期厂区绿化覆土，无多余弃土。 - ③施工人员的生活垃圾 - 本项目施工期约2个月，即60天，施工人员约10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为5kg/d，施工期生活垃圾产生量约为0.3t。项目产生的生活垃圾收集后运往旁边的生活垃圾填埋场处理。 为有效防治施工过程中固废产生的影响，施工中应采取如下措施： （1）科学规划，合理安排，挖填方配套作业，要求分区分片开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保暴雨时不出现对开挖面及填方区的冲刷，造成大量水土流失。 （2）设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当而导致的水土流失。 项目采取以上措施后，施工固体废物均可得到有效处理，对区域环境影响较小。 - 4.1.5施工期生态环境保护措施 - 项目施工期在道路及建设施工、地表开挖、填方等不同地貌部位和不同时期可能发生不同形式的水土流失及产生一定程度景观影响。在植被覆盖度低的地域，表层土壤可能在雨滴击溅和冲刷下随径流沿坡面向下移动造成流失；使区域局部生态结构发生一定变化。 本项目占地面积较小，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，项目建成后厂区绿化面积约为10%，可对原生态环境进行补偿，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、运营期废气影响分析 - 1、运营期废气影响分析 1.1、废气污染物产排污情况 工程实施后，本项目废气主要为沼气发电机组运行时产生的燃烧废气，废气污染物主要为SO2、NOX和烟尘；项目设1台发电机组，废气经1根15m高排气筒排放。工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目废气污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 排放形式; 治理设施; 污染物排放情况; 排放执行标准. 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 处理措施; 是否可行技术; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）. 发电机组燃烧; 烟尘; 0.049; 4; 有组织排放; 沼气进行预处理（初效过滤+脱硫+脱水+细过滤）后进入发电机组；发电机组燃烧尾气经1根15m排气筒直排（DA001）; 是; 0.049; 4; 《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223-2011）. SO2; 0.228; 18.5; 是; 0.228; 18.5. NOX; 0.371; 25.8; 是; 0.371; 25.8. 本项目沼气主要成分包含CH4、CO2、N2、O2以及微量的NH3、H2S、CO等，进入发电机组燃烧完全后，N元素主要以NOx形式排放、S元素主要以SO2形式排放、同时包含少量的CO2、CO、H2O等气体排放。 本项目废气主要是沼气发电机组运行时产生的燃烧废气。 （1）烟气量 根据企业提供资料，沼气热值为5120.23kcal/m3（1kcal=4.19kJ/m3）。实际烟气量按以下公式计算： V＝1.14QL/4187-0.25+（α－1）V0，[m3/m3] - V0＝0.26QL/1000，[m3/m3] 式中：V——实际烟气量，m3/m3； V0——理论空气量，m3/m3； QL——燃料发热值，KJ/m3； α——空气过剩系数，取1.1。 由上式可计算出燃烧实际烟气量为6.149m3/m3。本项目填埋气消耗量为200万m3/a，则烟气量为1229.8万m3/a（本项目设置1套机组），机组烟气量为1229.8万m3/a。 （2）二氧化硫理论计算量 垃圾填埋气中H2S含量为0.01%~0.02%，本次评价取0.02%。预处理系统采用氧化铁脱硫罐进行脱硫。参照禹州市锦荣发电有限公司采用氧化铁脱硫罐工艺进行脱硫，其实际运行效果显示，脱硫效率可达到80%。则脱硫处理后填埋气中H2S含量为0.004%。 标准状况下，其他的体积浓度单位ppm转换为质量浓度单位mg/m3 X=M*A/22.4 A：气体的体积浓度ppm，1ppm=0.0001%； M：气体的分子量 X：气体的质量浓度mg/m3 H2S分子量为34mg/mol，处理后填埋气中H2S浓度为60.7mg/m3。本项目最大耗气量为200万m3/a，则H2S量为0.121t/a。 H2S在内燃机内燃烧后全部转化成SO2，根据公式2H2S+3O2＝2SO2+2H2O，SO2分子量为64mg/moL，则本项目SO2排放量为0.228t/a。本项目设置1台发电机组，排放速率为0.030kg/h（年发电时间按7500h计算），排放浓度为18.5mg/m3（SO2年排放量/机组烟气量）。 - （3）氮氧化物理论计算 ①氮氧化物的产生机理 根据《燃烧过程中氮氧化物的生成机理》（电力环境保护第19卷第四期，2003年12月）（吴碧君国电环境保护研究所，江苏南京210031），氮氧化物的产生机理：燃烧过程生成的NOx主要为热力型、快速性及燃料型三种。 a.热力型 热力型是空气中N2在高温氧化而生成的。 燃烧时，空气中氮在高温下氧化产生，生成过程是一个不分支连锁反应。其生成机理可用捷里多维奇（Zeldovich)反应式表示。随着反应温度T的升高，其反应速率按指数规律。当T<1500℃时，NO的生成量很少，而当T>1500℃时，T每增加100℃，反应速率增大6-7倍。 热力型氨氧化物生成机理（zeldovich反应式)：O2+N=2O+N；O+N2=NO+N；N+O2=NO+O。 - 在高温下总生成式为：N2+O2=2NO；NO+1/2O2=NO - b.瞬时反应型（快速型） - 快速型是空气中N2和燃料中的碳氢离子团如CH等反应生成NOx。快速型NOx是1971年Fenimore通过实验发现的。在碳氢化合物燃料燃烧在燃料过浓时，在反应区附近会快速生成NOx。由于燃料挥发物中碳氢化合物高温分解生成的CH自由基可以和空气中氮气反应生成HCN和N，再进一步与氧气作用以极快的速度生成，其形成时间只需要60m/s。 - c.燃料型 - 燃料型是燃烧时燃料中含有的氮氧化物在燃烧过程中热分解而又接着氧化而生成NOx。 - 在生成燃料型NOx过程中，首先是含有氮的有机化合物热裂解产生N，CN，HCN和等中间产物基团，然后再氧化成NOx。 - 热力型和快速性氮氧化物都不占NOx的主要部分，不是主要来源。本项目沼气在发电机组中燃烧做功，最高温度600℃，NOx主要来源为燃烧型产生，占总生成量的75%~90%。 - ②NOx产生量核算 - 垃圾填埋气中NH3含量为0%~0.03%（本次评价取0.03%），N2含量为2%~5%（本次评价取5%），气体摩尔质量取22.4L/moL，NH3分子量为17mg/moL，N2分子量为28mg/moL，计算沼气中N元素含量为62.69mg/m3。沼气中的N在内燃机内燃烧后全部转化成NOx，1m3沼气燃烧产生NOx量为205.98mg，本项目燃料中N最终转化为NOx量为0.412t/a，即燃烧型NOx产生量为0.412t/a。 - 根据《燃烧过程中氮氧化物的生成机理》（电力环境保护第19卷第四期，2003年12月）（吴碧君国电环境保护研究所，江苏南京210031），燃烧型NOx占总生成量的75%~90%，是燃烧过程中NOx的主要来源。本次评价取90%，则沼气燃烧过程中NOx的总生成量为0.371t/a。 - 本项目设置1台发电机组，机组NOx排放量为0.371t/a，排放速率为0.049kg/h，排放浓度为25.8mg/m3（NOx年排放量/机组烟气量）。 - （4）烟尘 - 根据河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电机组的实测数据（ 《河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电增容项目环境影响评价报告表》，凤环审[2019]15号）。新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电项目位于新乡市凤泉区潞王坟乡王门村西南生活垃圾填埋场内，设置6台500kW的发电机组(实际运行4台)，填埋气收集量为1080万m3/a。生产工艺为：填埋气→收集→预处理（过滤、脱硫、脱水、调压降温）→过滤→发电机组→配电系统→电网。 - 填埋气经发电机组燃烧后，由15m高排气筒排放。 - 参照2019年5月对该项目5#、6#发电机组（均为500kW）排气筒出口的实测数据，检测时实际发电量为满负荷运行，耗气量为310m3/h。检测结果如下表： - 表4-2新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电机组燃烧废气检测结果表 监测点位; 污染因子; 实测浓度; 含氧量. 5#发电机组燃烧尾气排放口; 烟尘; 4.0; 5.6. SO2; 11. NOx; 12. 6#发电机组燃烧尾气排放口; 烟尘; 3.7. SO2; 12. NOx; 14. - 可类比性分析：类比对象与本项目利用的生活垃圾填埋气主要成分基本一致；二者发电机组均以生活垃圾填埋气为燃料，通过相似的收集系统把垃圾填埋场产生的沼气进行收集；三者填埋气预处理系统的处理装置相同，收集后的沼气均含过滤、脱硫、脱水、冷却、调压等装置，因此在燃料主要成分及产生量和产生浓度上基本相同。 - 综上分析，本项目发电机组废气烟尘产生源强类比河南百川畅银实业有限公司新乡市生活垃圾填埋场填埋气发电机组的实测数据可行。则本项目发电机组燃烧废气中烟尘排放浓度取4mg/m3，机组烟气量为1229.8万m3/a，年排放量为0.049t/a，排放速率为0.006kg/h。 - （5）汇总 - 沼气进行预处理（初效过滤+脱硫+脱水+细过滤）后进入发电机组；发电机组燃烧尾气经1根15m高排气筒排放，项目污染物排放情况如下： - 表4-3 沼气燃烧废气排放情况一览表 排放源; 烟气量 万m3/a; 污染因子; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）. 发电机组燃烧废气; 1229.8; 烟尘; 0.049; 0.006; 4; 10. SO2; 0.228; 0.030; 18.5; 100. NOX; 0.371; 0.049; 25.8; 120. 本项目发电机组燃烧废气烟气量为1229.8万m3/a，全年污染物排放量为烟尘0.049t/a、二氧化硫0.228t/a、NOx0.371t/a。 沼气尾气中残留的在沼气成分中所占比重很少的氨气以及垃圾填埋场臭气，在预处理和燃烧过程中已基本去除，故不考虑臭气排放。 - 1.2、达标排放情况 根据前面工程分析，本项目生产过程中产生的燃烧废气主要有烟尘、二氧化硫、NOx。其中烟尘排放量为0.049t/a，排放速率约为0.006kg/h；二氧化硫排放量为0.228t/a；排放速率约为0.030kg/h，NOx排放量为0.371t/a，排放速率约为0.049kg/h。本项目发电机组产生的燃烧废气采用1根15m排气筒（DA001）进行高空排放。根据AERSCREEN估算模式计算结果，本项目有组织排放废气中最大预测浓度值为氮氧化物0.000912mg/m3，本项目烟尘、二氧化硫、NOx排放均能达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中相关排放标准限值，对周围环境影响较小。 - 1.3、监测要求 本项目行业类别为“D4417生物质能发电”，参考《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《火电行业排污许可申请与核发技术规范》【2016】189号，项目监测计划见下表。 ## 表 4-4 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA001 废气排放口; 颗粒物; 1年1次; 《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223-2011）. SO2; 1年1次. NOx; 1年1次. 林格曼黑度; 1月1次. - 2、运营期废水影响分析 2.1、废水污染物产排污情况 项目废水主要为气液分离产生的冷凝废水、发电机组冷却产生的冷却水和职工生活污水。 表4-5 项目废水污染物产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 治理措施; 排放形式. 废水产生量（t/a）; 产生浓度 （mg//L）; 产生量（t/a）; 处理工艺; 去除率; 是否可行技 术. 员工生活; COD; 60; 260; 0.016; 化粪池; /; 是; 间接排放，用于周边菜地施肥，不外排. BOD5; 117; 0.007. NH3-N; 20.6; 0.001. 总氮; 28.4; 0.002. 总磷; 3.60; 0.0002. 动植物油; 3.34; 0.0002. 冷凝废水; COD、BOD5、SS等; 15.65; /; 15.65; 依托垃圾填埋场渗滤液处理站; /; 是; 达标排放. 冷却水; 清净下水; 21; /; 21; /; /; /; 清净下水，回用于厂区绿化. 2.1.1废水污染源强核算过程 ①冷凝废水：填埋气收集过程中，大部分冷凝水经管网回流至垃圾堆体，只有少量水进入冷凝水井中，冷凝水收集量为0.05m³/d，15.65t/a。 填埋气中的冷凝水本质是垃圾渗滤液，垃圾渗滤液水质受垃圾成份、填埋方式、季节、地方气候、垃圾分解不同阶段等诸多因素的影响，其变化范围较大，国内典型垃圾填埋场渗滤液水质指标，详见下表。 表4-6 国内典型垃圾填埋场渗滤液水质指标 成分; 指标; 成分; 指标. 范围; 典型; 范围; 典型. COD （mg/L）; 5020～43300; 15000; pH值（无量纲）; 6.51～8.25; 6.89. BOD5 （mg/L）; 1660～24300; 9000; SS（mg/L）; 6740～48400; 1100. 氨氮 （mg/L）; 941～2850; 1200; TOC（mg/L）; 3095～22230; 7500. 总磷 （mg/L）; 7～44; 25; 硝酸盐（mg/L）; 6～85; 30. 有机氮 （mg/L）; 46～816; 250; 总硬度（mg/L）; 300～5400; 2100. ②冷却水：发电机组冷却系统采用闭式风扇水箱，冷却水循环使用，仅在停机维护过程中会有少量废水排放，正常工况下，每1000h对散热器的外表和内部进行清理，吹扫散热片附着的灰尘、杂物等，检查风机运转是否正常；每运行2000h需对其内部水垢及沉淀杂质进行清理，该过程会有少量废水产生，发电机组设备冷却废水产生量按21m³/a计（本项目只设1组发电机），主要污染物为COD，BOD5，SS等；用于场区绿化，不外排。 ③生活污水：项目劳动定员为5人，由于本项目无食宿，不设生活区，员工食宿依托填埋场食堂、宿舍楼，本项目生活用水主要是员工日常洗手、如厕用水。员工生活用水采用湖南省《用水定额》（DB43/T388-2020）表31公共事业及公共建筑用水定额中的办公楼用水定额（先进值），因此，生活用水量取15m3/人▪a计，则本项目生活用水量为75m3/a。 根据第二次全国污染源普查《生活污染源产排污系数手册》（试用版），本项目位于湖南省怀化市辰溪县为“五区、县级”生活用水量低于150m3/d，因此参考排污系数手册，本项目污染因子产生浓度为：COD：260mg/L、BOD：117mg/L、氨氮：20.6mg/L、总磷：3.60mg/L、总氮：28.4mg/L、动植物油：3.34mg/L，产污系数为0.8，则生活污水产生量为60m3/a。 项目生活污水经化粪池预处理后，用于周边菜地施肥，不外排。 项目具体水污染产生情况见下表4-7： 表4-7 运营期生活污水产生情况一览表 污染物; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 废水量. COD; 260; 0.016; 60m3/a，经化粪池收集后用于周边菜地施肥，不外排. BOD5; 117; 0.007. NH3-N; 20.6; 0.001. 总氮; 28.4; 0.002. 总磷; 3.60; 0.0002. 动植物油; 3.34; 0.0002. 15 员工生活用水 化粪池 用于周边菜地施肥，不外排 75 60 新鲜水 冷凝水 15.65 达标排放 冷却水 回用于厂区绿化 21 96 21 15.65 项目水平衡见下图： 图4-1 项目水平衡图 单位：t/a 依托垃圾填埋场渗滤液处理站 2.3产排污节点、污染物及污染治理设施 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 型号; 废水类别; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放方式; 排放口名称; 排放口类 型. 污染防治设施名称; 污染防治设施工艺; 是否为可行技术. 1; 生活污水; 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮等; 化粪池; 厌氧发酵; 是; 用于周边菜地施肥，不外排; /; /; /. 2; 冷凝废水; COD、BOD5、SS等; 依托垃圾填埋场渗滤液处理站; 渗滤液调节池→微电解→一级厌氧→一级好氧→二级厌氧→二级好氧→二级沉淀→中间水池一芬顿(高级氧化)→二级BAF(生物滤池)→消毒; 是; 达标排放; 直接排放; 渗滤液处理站排放口（不属于本项目设施）; 主要排放口. 3; 冷却水; 清净下水; /; 回用于厂区绿化; 是; /; /; /; /. 2.4、废水达标排放情况 项目生活污水经化粪池预处理后，用于周边菜地施肥，不外排；冷却水用于场区绿化，不外排；冷凝废水依托垃圾填埋场渗滤液处理站达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值后排入辰水。 2.5监测计划 本项目生活污水经化粪池预处理后，用于周边菜地施肥，不外排；冷却水用于场区绿化，不外排；少量冷凝废水依托垃圾填埋场渗滤液处理站处理达标后排入辰水，辰溪县垃圾填埋场渗滤液处理站排放口废水有定期进行监测。因此，本项目废水无需单独进行监测。 2.6环境影响分析结论 综上，本项目废水均得到妥善处置，对周边环境的水质影响不大。 三、噪声 3.1噪声源强及降噪措施 项目营运期噪声主要来自沼气发电机组、风机、空压机等设备运行产生的噪声，企业选用低噪声设备，在设备安装及设备连接处采用减震垫或柔性接头措施。类比同类设备噪声源强见下表。 ## 表4-9 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度 （dB(A)）; 治理措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间 h/d. 罗茨风机; 1台; 75; 基础减震; 55; 24. 空压机; 1台; 75; 基础减震; 55; 24. 发电机组; 1台; 80; 基础减震; 60; 24. 3.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）本次评价采用下述噪声预测模式： ①预测点产生的等效声级贡献值（Leqg） Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级（Leq） Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 3.3预测结果及分析 工程建成后的厂界噪声值预测见下表： 表4-10 工程厂界噪声预测结果表 噪声源; 综合 源强; 隔声吸声; 预测源强; 预测参数; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 罗茨风机; 75; 20; 55; 距离（m）; 10; 30; 10; 20. 贡献值dB(A); 35; 25.4; 35; 28.9. 空压机; 75; 55; 距离（m）; 10; 30; 10; 20. 贡献值dB(A); 35; 25.4; 35; 28.9. 发电机组; 80; 60; 距离（m）; 10; 30; 10; 20. 贡献值dB(A); 40; 30.4; 40; 33.9. 叠加环境背景值（昼间）dB(A); 56; 54; 56; 52. 厂界噪声值（昼间）dB(A); 56.17; 54.03; 56.17; 52.11. 叠加环境背景值（夜间）dB(A); 43; 45; 45; 42. 厂界噪声值（夜间）dB(A); 45.6; 45.24; 46.81; 42.98. 根据上表可知，各声源在采取相应的隔声、减振等措施后，声源对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声昼间、夜间均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准要求（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）。综上所述，本项目对周围声环境影响较小。 3.4监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-11 噪声监测要求 监测项目; 污染源; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 噪声监测; Leq; 东南西北厂界外1m; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. - 四、固体废物 4.1、固体废物产生情况及去向 本项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废和危险废物。 - （1）生活垃圾 职工办公生活过程中会产生生活垃圾。本项目劳动定员5人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d。则生活垃圾产生量为0.25kg/d（0.078t/a）。集中收集后运至旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （2）过滤废物 项目沼气预处理装置设有二级过滤装置、脱硫装置和气液分离器，过滤装置滤芯需每半年更换一次。根据建设单位提供资料，项目过滤废物（废滤芯，主要为过滤棉）产生量约为0.5t/a，该部分固废收集后运往旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理。 （3）废脱硫剂 本项目过滤过程中采用吸附脱硫方式对填埋气进行脱硫，平均每三个月更换一次，每次更换量为50kg，则废脱硫剂产生量为0.2t/a。吸附剂为氧化铁，吸附后产生的废物主要为硫化亚铁和单质硫，这些废物不属于危险废物，更换后的废脱硫剂由厂家回收处理。 （4）危险废物 机械运转产生的废润滑油，长期使用失效后含有泥、油脂、废润滑油桶以及废含油抹布等，属危险废物，废润滑油产生量约0.05t/a，危废代码HW08（900-214-08）；废润滑油桶产生量约0.03t/a，危废代码为HW08（900-249-08）；废含油抹布产生量约0.01t/a，危废代码为HW49（900-041-49）。本环评要求建设单位设置一个5m2的危废暂存间，暂存厂内产生的危险废物，定期交由有资质单位处置。 - 4.2固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物排放及治理情况见表4-12。 表4-12 建设项目固体废物排放及治理一览表 污染物名称; 产生量t/a; 属性; 废物特性; 废物代码; 处理方法. 生活垃圾; 0.078; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 运往旁边垃圾填埋场填埋. 过滤废物; 0.5; 一般固废; 滤芯; /. 废脱硫剂; 0.2; 一般固废; 废脱硫剂; /; 由厂家回收处理. 废润滑油; 0.05; 危险废物; 废润滑油; HW08 900-214-08; 危废间暂存，定期委托有资质单位处置. 废润滑油桶; 0.03; 废润滑油桶; HW08 900-249-08. 废含油抹布; 0.01; 废含油抹布; HW49 900-041-49. 4.3 环境管理要求 贮存仓库的设置要求 一般工业固废暂存间： 一般工业固废暂存间的建设应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。具体为： - 贮存区采取防风防雨措施；各类固废应分类收集； - 贮存区按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》(GB 15562.2-1995)的要求设置环保图形标志； - 指定专人进行日常管理。 危险废物暂存间： 对于项目产生的危险废物，其临时贮存应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求设置该危险废物的临时贮存场所，要求为： 1、在厂区建设危废暂存间； 2、危废暂存间地面必须进行防渗处理，防渗措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）6.3.1防渗要求，防渗要求：6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒； 3、暂存间应密闭，以防风、防雨、防晒，防渗，外围应设计建造径流疏导系统，以防止降雨形成的地面径流的进入； 4、危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志； 5、建设单位须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 6、危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年； 7、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； 8、环境保护图形标志 在厂区的固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。 采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、土壤影响分析 本项目位于辰溪县城市生活垃圾填埋厂内部，占地面积约1060m2，周边无地下水水井，不涉及地下水保护目标、无地下水取水水源，且本项目用水依托填埋场供水，地下水不敏感。项目的污水主要为生活污水，产生量很小，且水质简单，不含重金属等难降解污染物，项目生活污水经化粪池处理后用于场地周边菜地施肥，不外排。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其他行业，属于IV类项目，故本项目可不开展土壤环境影响评价。 本项目固体废物的临时堆放场按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，项目产生固废得到妥善处置，因此对土壤环境的影响很小，可避免对土壤造成污染。 6、地下水影响分析 本次项目属于填埋气发电项目，环境影响评价类别为报告表；经比对《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），属于“E 电力”中“生物质发电”中“沼气发电、垃圾填埋气发电”，地下水环境影响评价项目类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。 本次评价要求项目收集的冷凝水送至填埋场渗滤液处理系统处理，处理达标后排放；冷却水为清净下水，回用于周边绿化，不外排；职工生活污水经化粪池收集处理后用于周边菜地施肥，不外排。同时，项目运营期厂区地面做好硬化，无地下水污染途径。同时，本项目施工期厂房建设，挖深不超过50cm，对施工区域地下水影响很小；运营期厂区地面做好硬化，无地下水污染途径。 综上，预计项目对地下水影响可以接受。 - 7、项目退役后对周边环境影响分析及处置措施 本项目利用辰溪县垃圾填埋场垃圾填埋沼气进行发电，辰溪县垃圾填埋场预计运行至2028年，则本项目预计运行至2030年。在本项目退役之后，建设单位对项目集气设备、预处理系统设和发电及其配套设备进行拆除可回收再利用；对生产厂房进行拆除（如果当地政府需要，可赠送给当地政府），可回收的部分外售给废品回收站回收利用，不可回收部分运至当地建筑垃圾填埋场进行填埋。 - 在本项目关闭退役之后，生产设备、生产厂房拆除不再运行，故不再产生废水、废气、固废等污染物；同时建设单位对项目区土地进行植被恢复。 - 因此，项目退役后对周边环境无影响。 - 8、环境风险分析 - 8.1评价依据 - （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目所涉及的危险物质主要是填埋气，填埋气由辰溪县生活垃圾填埋场提供，填埋气经集气管网收集后直接进入填埋气预处理装置处理，根据项目预处理装置填埋气最大处理量为267m³/h（200万立方沼气/7500h计算得出），甲烷含量50%，密度为0.717g/L，填埋气预处理过程中储存量按15min填埋气收集量计算，则甲烷最大贮存量为0.024t。根据判别标准识别填埋气为可燃物质。 - （2）环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C进行判定，项目涉及主要危险物质风险潜势初判及评价等级如下： 表4-13 主要危险物质数量和分布情况一览表 序号; 物质名称; 标准临界量; 实际量; Q值; 备注. 1; 填埋气（甲烷）; 10t; 0.024t; Q=0.0024; /. 经计算，企业Q值为0.0024小于1，因此，该项目环境风险潜势为I。 （3）评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级的划分，项目环境风险风险评价等级详见下表。 表4-14 风险评价工作等级 环境风险潜势; 评价等级. IV+、IV; 一级. III; 二级. II; 三级. I; 简单分析. 本项目环境风险潜势综合等级; 本项目评价等级. I; 简单分析. 经上述分析，本项目环境风险潜势综合等级为I级，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分依据，判断本项目环境风险仅进行简单分析。 8.2环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价范围划分，简单分析未做要求，项目区周边主要的环境保护目标见下表。 表 4-15 环境风险受体一览表 环境因素; 保护对象; 保护内容; 距离厂界的相对位置及坐标; 环境功能区. 相对厂址方位，相对厂界距离（m）; 最近点位坐标. 大气环境; 羊角垴居民; 居民，约5户，20人; 东北，490; 110.170410427,28.002184995; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 地表水环境; 麻阳河; 渔业用水; 东侧，1030; 110.179036411,27.997957834; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准. 沅江; 东北侧，1100; 110.175517353,28.007270463. 8.3环境风险识别 （1）生产设施风险识别 根据项目的工艺特点，项目的危险单元可分为两部分：收集单元和主体工艺单元，无贮存设备及压力容罐。 收集单元：主要由填埋气收集管道组成，管道风险因素主要由管道腐蚀、管材及施工缺陷、第三方破坏导致管道破损出现气体泄漏及自然灾害等。根据欧洲输气管道事故数据组织对欧洲输气管道事故调查和统计的结果表明，欧洲输气管道事故主要原因是由第三方引起的外部干扰，占事故总数的53.1%；其次是施工和材料缺陷，所占比例为19.5%。其事故率约为外部干扰造成事故频率的1/3；第三是腐蚀，占总数的14.1%；地基移动、误操作和其他原因分居第4、5、6为，所占比例约为5%左右。前三项事故为整个世界管道工业中事故率最高的三大因素。 本次项目管线铺设在垃圾填埋场内，人类活动较少，第三方破坏可能性较小，因此加强施工管理、保证管道质量、采用相应的防腐等措施后，能有效的降低风险发生概率。 主体工艺单元：本项目采用内燃式发电机组，存在的主要风险在于密封泄漏及检修泄漏，通过安装现场监控设备，对控制信号、计量信号、报警信号进行实时监控，采用具有传感器、变送器、二次仪表和信号输出的工业在线仪表进行测量、显示和传送。当发生泄漏、超压等紧急情况时，发电机组安全监测系统会立刻报警，同时截断燃气，避免发生隐患。同时采用PLC控制柜，对发电机组运行过程中转速、温度、压力、电压、功率等进行状态测量和控制，确保发电机组安全运行。 本项目只是对填埋气进行收集、输送和燃烧利用，不设填埋气压力容器，且项目管道铺设在垃圾填埋场内，人为活动较小；项目发电机组设有两套内部保护系统，由控制室进行监控，当出现填埋气泄漏现象，机组会自动跳闸，及时切断燃气供给，出现填埋气外泄的机率较小；同时发电机组设有管道阻火器，防止由发动机进气管产生回火后可能发生的危险隐患。综上分析，并参照河南百川畅银实业有限公司安阳、信阳、南阳、新乡分公司同类垃圾填埋气发电厂及南京水阁及杭州天子岭等同类垃圾填埋气发电厂运行实例，在采取相应的风险防范措施后，本项目填埋气泄漏引起环境污染和火灾、爆炸风险概率较小。 （2）物质风险识别 本项目利用垃圾填埋场产生的填埋气发电，填埋气主要成分为甲烷、二氧化碳、硫化氢、甲硫醇、氨等气体组成，填埋气涉及的危险物质的性质和危险特性如下所示： 腐蚀性：填埋气中的硫化氢、二氧化碳等酸性气体是造成金属腐蚀的主要因素，含水时腐蚀程度更为严重。 火灾爆炸特性：填埋气中甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇均属易燃易爆气体，而甲烷、硫化氢、甲硫醇属于甲类火灾危险性物质，泄漏在环境中与空气混合后易达到爆炸极限，若遇明火或静电可能引起燃烧和爆炸。 有毒性：填埋气中氨、硫化氢、甲硫醇均属有毒物质，在大量泄露的情况下，可能造成近距离局部人群窒息性危害，不会带来其它危害；相对来讲，填埋气的火灾爆炸性较高。 8.4环境风险分析 本次工程所用填埋气来自辰溪县生活垃圾填埋场，经场内集气井从垃圾堆体中负压抽取，通过集气站、集气干管连接至集气总管并输送到填埋气预处理装置。项目生产过程中涉及的有毒有害及危险物质主要为甲烷、氨、硫化氢、甲硫醇。在生产过程中，如管理不当或意外事故，存在着火灾、爆炸等风险。 （1）环境风险防范措施及应急要求 1、建议事故防范措施: A、总平面布置严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定。高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所； B、设备、管道设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全设施关键设备设有备用电源； C、应有急救设施、援救通道及应急疏散通道； D、为输气管道设防腐层，降低管道腐蚀风险。 2、运行阶段建议采用的事故防范措施： A、加强对工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训。严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准。落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程； B、运营期加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏，设置甲烷探测仪、氧气探测仪实时监控甲烷、氧气的浓度含量，同时设置超标警报装置； C、在设备维修期间或者设备保养期间（约52天），关闭沼气收集设备的阀门，通过一套简易火炬装置直接燃烧沼气，避免沼气直排。 D、每三年进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 3、消防、火灾和爆炸防范措施： A、应加强设备的管理与维修，切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火距离。有火灾爆炸危险场所的建筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案； B、具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压； C、各办公区应按规定合理设置楼梯、走道、安全出口以便发生火灾时人员的紧急疏散。 - 8.5分析结论 - 综上所述，建议公司落实各项风险防范措施，加强管理，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控。 9、环保投资估算 - 本项目环保总投资估算为17万元，占项目投资604万元的2.82%，针对该项目的污染特点，本报告提出了相应的治理措施，各项措施实施所需经费详见表4-16。 表4-16 工程环保投资一览表（单位：万元） 序号; 治理项目; 措施内容; 投资. 1; 噪声治理; 设备减振降噪、隔声; 3. 2; 固体废物; 设垃圾桶，设置固废暂存间（15m2），危废暂存间（5m2）; 2. 3; 废气治理; 沼气进行预处理（初效过滤+脱硫+脱水+细过滤）后进入发电机组；发电机组燃烧尾气经1根15m高排气筒排放; 10. 4; 废水治理; 修建化粪池; 2. 合计; /; /; 17. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 发电机组燃烧废气排放口（DA001） | 烟尘 | 沼气进行预处理（初效过滤+脱硫+脱水+细过滤）后进入发电机组；发电机组燃烧尾气经1根15m高排气筒排放 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》 （GB13223-2011） |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD BOD5 SS 氨氮 | 经化粪池收集处理 | 用于周边菜地施肥，不外排 |
|  | 冷凝废水 | COD、BOD5、SS等 | 依托垃圾填埋场渗滤液处理站 | 执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）中表2规定的水污染物排放浓度限值 |
|  | 冷却水 | / | / | 回用于厂区绿化 |
| 声环境 | 沼气发电机组、风机、空压机等 | 等效 A 声级 | 合理厂房和设备的位置，采取隔声减震措施，生产厂房密闭 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | - 生活垃圾：生活垃圾设置垃圾桶收集，运至旁边辰溪县生活垃圾填埋场进行填埋处理； - 一般工业固体废物：①填埋气预处理装置过滤废物收集后运至垃圾填埋场处理；②废脱硫剂由固废暂存间（15m2）暂存后定期交由厂家回收； - 危险废物：废润滑油、废润滑油桶以及废含油抹布由5m2危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面进行水泥硬化，临时堆放场按有关标准进行建设，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施；标准化建设危废暂存间。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、建议事故防范措施: A、总平面布置严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定。高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；B、设备、管道设计留有较大的安全系统，关键设备均考虑备用，并对安全设施关键设备设有备用电源；C、应有急救设施、援救通道及应急疏散通道；D、为输气管道设防腐层，降低管道腐蚀风险。 2、运行阶段建议采用的事故防范措施： A、加强对工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训。严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准。落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程；B、运营期加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏，设置甲烷探测仪、氧气探测仪实时监控甲烷、氧气的浓度含量，同时设置超标警报装置；C、在设备维修期间或者设备保养期间（约52天），关闭沼气收集设备的阀门，通过一套简易火炬装置直接燃烧沼气，避免沼气直排。D、每三年进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 3、消防、火灾和爆炸防范措施： A、应加强设备的管理与维修，切实做好火灾、爆炸和消防等安全措施本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火距离。有火灾爆炸危险场所的建筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火设施。另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；B、具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；C、各办公区应按规定合理设置楼梯、走道、安全出口以便发生火灾时人员的紧急疏散。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 项目运营前，办理完成排污许可手续，按相关要求编制应急预案；运营期间做好环境管理台账记录；根据《固定污染源排污许可分类管理名录 》（2019年版），本项目属登记管理，需在全国排污许可证管理信息平台进行申报。 |  |  |  |

- 六、结论

1、结论 综上所述，本项目符合国家当前产业政策，选址合理，项目营运期的各项污染物，在认真落实本项目提出的各项污染防治措施治理后可达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设具备环境可行性。 2、建议 （1）、严格执行“三同时” 制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 （2）、建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行，并建立环保档案。 （3）、加强职工环保教育，提高环保意识，设置专门的环保管理人员，制定各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产过程中，最大限度地减少资源浪费和环境污染。 （4）、提高职工安全意识，建议完善地安全生产规章制度，严格执行安全找错规程。 （5）、企业应加强作业人员的劳动防护。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 0 | 0 | 0 | 0.049t/a | 0 | 0.049t/a | +0.049t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.228t/a | 0 | 0.228t/a | +0.228t/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.371t/a | 0 | 0.371t/a | +0.371t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.016t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.007t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0002t/a | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 过滤废物 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0 | - 0 |
|  | 废脱硫剂 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/a | 0 | 0 | - 0 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0 | - 0 |
|  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0 | - 0 |
|  | 废含油抹布 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0 | - 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①