- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：辰溪县孝坪镇污水处理设施建设项目

建设单位（盖章）：湖南辰溪建治环保有限公司

编制日期：        二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

根据技术评审意见，本报告做了如下修改：

| 序号 | 修改意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善专项评价设置情况开展专项评价的环境要素，以表格的形式把调查和评价结果罗列出来。 | 已修改（详见P1-2） |
| 2 | 完善其他符合性分析。从场址用地现状、场址是否占用基本农田、场址是否位于饮用水水源保护区、场址规划用地性质、是否符合规划、选址意见书、自然资源局是否同意选址、当地政府相关部门（湿地公园、乡政府）意见等相关政策、文件要求，细化项目涉选址合理性分析。根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘建材[2019]23号）论证排污口设置的合理性。 | 已修改（详见P5；P7-9） |
| 3 | 完善项目工程内容、原辅材料消耗、监测计划等内容；细化环境保护措施监督检查清单。列表明确项目纳污范围、涉及村庄、社区、纳污面积、纳污范围内工业企业、污水类别；并据此根据相关技术规范等核实项目污水量；列表明确项目管网工程建设规模，包括重力流污水管网、压力流污水管网的管材、管径、长度，以及是否涉及提升泵站情况。明确原辅材料消耗、理化性质及贮存情况。 | 已修改（详见P10-13；P71-72；P13-P14、P18-19、P35） |
| 4 | 细化尾水排放对地表水影响分析。明确本项目尾水排放去向及收纳水体情况（明确排放口编号、直接受纳水体名称、直接受纳水体排污口下游长度、直接受纳水体功能目标、间接受纳水体名称、间接受纳水体功能目标、排污口与直接/间接受纳水体下游饮用水水源保护区距离、排污口与直接/间接受纳水体下游饮用水水源取水口距离、直接/间接受纳水体下游自来水厂名称及湿地公园名称、明确本项目各乡镇规划千人以上饮用水源保护区及与污水处理设施厂区及排污口位置关系），补充污水处理设施纳污河流水文参数监测数据，结合实际调查，明确在极端干旱气象和水文条件下，纳污河流存在断流的可能性较大。 | 已修改（P51-56以及水环境影响评价专章；P29-30） |
| 5 | 监测报告中的“铜、镍”因子的分析方法标准引用纠正为“土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019) ”。 | 检测报告未修改，湖南中石检测公司无火焰原子吸收分光光度法的资质，并且使用的原方法未过期 |
| 6 | 对生活污水用于农田灌溉不合理，建议修改。 | 已修改（P41） |
| 7 | 补充“动植物油”或“石油类”分析和评价。 | 已补充（P28-30） |
| 8 | 建议提出施工期内污水管网施工产生的土石方的环境污染防治措施。 | 已修改（P43） |
| 9 | 补充检测公司中监测报告资质证书及附表； | 已补充（附件7） |
| 10 | 补充营运过程中机器设备维护产生的废机油管理分析； | 已修改（P59） |
| 11 | 完善污水处理厂工艺流程及产污节点；细化污泥处理工艺方案和除臭方案，明确污泥脱水工艺。 | 已修改（P23-25） |
| 12 | 梳理与项目有关的原有污染情况及主要环境问题并提出整改措施。建议按项目用地范围内与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、项目纳污范围内与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题（无完善的污水收集处理系统、未进行雨污分流及污水随意排放污染河流）来阐述 | 已修改（P25-26） |
| 13 | 完善附图附件（污水处理厂规划选址意见、政府相关会议纪要、文件等；平面布置图中明确排放口、事故应急池等位置）。 | 已补充（附件、附图） |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	40

五、环境保护措施监督检查清单	71

六、结论	73

附表	74

建设项目污染物排放量汇总表	74

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰溪县孝坪镇污水处理设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-431223-78-01-013064 |  |  |
| 建设单位联系人 | 钟孝贵 | 联系方式 | 15920153860 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市辰溪县孝坪镇 |  |  |
| 地理坐标 | E110°11′38.539″，N28°6′20.597″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 4620 污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 95 污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 辰溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 辰发改环资[2020]5号 |
| 总投资（万元） | 2029.94 | 环保投资（万元） | 2029.94 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是：本项目已开工建设，建设过程中未造成环境污染后果，且目前已停止建设。根据《关于进一步规范适用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》文件中“未批先建未造成环境污染后果，且企业自行实施关停或者实施停止建设、停止生产等措施的”可以免予处罚。因此本项目可免予处罚。 | 用地（用海） 面积（m2） | 5333 |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需设置《辰溪县孝坪镇污水处理设施建设项目水环境影响专项评价》。 表1-1专项评价调查情况一览表 调查情况; 评价结果. 地表水环境现状调查; 由监测结果可知，项目区域地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状良好。. 施工期废水环境影响; 施工废水、管道开挖废水经隔油沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥。. 营运期废水环境影响; 本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与反冲洗废水一起进入污水处理系统。项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入孝坪溪。. 地表水环境影响预测情况; 污水处理厂投入运行后，每天外排尾水2000m3/d。经预测分析正常排放情况，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小； 非正常情况下，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。但相对于正常排放，非正常排放对孝坪溪水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象. |
| 规划情况 | 《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》，规划近期定为2019年~2025年，远期为2025年~2030年，规划范围及目标主要包括辰溪县县城内除县城所在镇之外的其他乡镇镇区排水和污水集中处理。本项目属于辰溪县污水处理设施建设项目，位于湖南省怀化市辰溪县孝坪镇，符合《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - “三线一单”符合性分析 - （1）本项目与湖南省“三线一单”相符性分析见表1-2。 - 表1-2 项目与湖南省“三线一单”相符性分析表 内容; 符合性分析; 符合情况. 生态保护红线; 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》湘政发〔2018〕20号，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于辰溪县孝坪镇不在该管控范围内，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。; 符合. 资源利用上线; 本项目营运过程中消耗一定量的电能和水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目周边大气环境、地表水环境、声环境、生态环境均能满足相关的环境质量标准要求；本项目为污水处理设施，建成后有利于减少当地水污染物的排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，符合环境质量底线要求。; 符合. 负面清单; 本项目为污水治理项目，主要目的是为了降低水污染物浓度，改善周边水环境现状，符合辰溪县孝坪镇总体规划和土地利用规划。不属于负面清单项目; 不矛盾. - 与怀化市人民政府发布《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的符合性分析。 - 根据怀化市人民政府发布《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》的通知（怀政发[2020]6号），项目位于怀化市辰溪县孝坪镇，属于船溪乡/孝坪镇管控单元（编码：ZH43122310002），属优先保护单元。 表1-3 项目与《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》相符性分析表 项目; 管控要求; 符合性分析; 符合性. 空间布局约束; （1.1）将四个中心镇（孝坪镇、修溪镇、安坪镇、黄溪口镇）作为重点开发区，推进以新型工业为主的新产业、新城镇和新农村融合发展。 （1.2）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行。; 本项目位于怀化市辰溪县孝坪镇，项目为污水处理及其再生利用行业，能推进新城镇新农村的发展。; 符合. 污染物排管控; （2.1）到2025年，建有污水治理设施行政村覆盖率不低于55%；到2030年，建有污水治理设施的行政村覆盖率不低于80%。 （2.2）推广秸秆资源化利用技术，控制秸秆污染，到2021年作物秸秆资源化利用率达到85%以上。推广畜禽粪便沼气发酵处理技术，控制畜禽粪便污染。推广污水净化池处理污水技术，控制污水污染。 （2.3）建立生活垃圾分户收集、分类、处理制度，实现对生活垃圾的减量排放和资源化利用。; 本项目为污水处理及其再生利用行业，无生产废水外排，且有效的处理行政村的生活污水，使其达标排放。; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 本项目无危险废物等。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。提升农村电网保障能力，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; 本项目水资源合理利用。; 符合. - 2、产业政策符合性分析 - 本项目为污水处理厂建设项目，属于环保工程，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款：“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 - 3、《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》符合性分析 - 2019年9月3日，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》，根据方案，2019年，所有县市区开展县域乡镇污水处理设施建设专项规划编制、可研、选址、初步设计等前期工作；具备条件的县市区完成PPP项目入库和合同签订工作；已建成的污水处理设施正常运行。2020年，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2021年，实现全省较大规模的建制镇（建成区常住人口5000人以上）污水处理设施全覆盖。2022年，实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。本项目受纳水体孝坪溪支流汇入沅江，项目预计2021年投产运行，实现集镇污水处理设施覆盖。因此，本项目与《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022年）》相符。 - 4、选址合理性分析 本项目污水处理厂厂址的选择从环境保护的角度合理性分析如下： ①项目受纳水体无集中给水水源。 ②拟选址不属断裂带、大型滑坡和崩塌等地带，场地工程地质条件好，充分考虑当地的水文、地理、地质条件，避免特殊工程，避免污染饮用水源及地下水源。 ③根据现场踏勘，项目污水处理厂标高高于孝坪溪最高洪水位，能防范洪水与暴雨期对污水处理厂风险。项目场地不占用基本农田；项目选址不在饮用水水源保护区范围内，排污口未设置在保护区饮用水水源一、二级保护区内；该项目用地属公共管理与公共服务用地，项目为城镇污水处理厂建设项目符合用地规划；自然资源局同意项目选址（详见附件4 项目选址意见书）。项目设置了污水处理臭气治理设施减小影响，项目的建设均能减轻各乡镇水污染物排放量，改善区域地表水环境，项目周围无主要环境制约因素，项目与周边环境具有较好的相容性。本项目污染物在落实各项污染防治措施的前提下，均能实现达标排放或妥善处理，项目排放污染物对周边环境影响较小。 综上所述，孝坪镇污水处理厂选址合理。 根据《防洪标准》要求，项目排污口设置必须高于孝坪溪洪水位要求。 - 5、平面布置合理性分析 本工程的平面布置根据进水方向、排放水体、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。 项目总平面布置根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。厂区的生产区内，按照工艺流程布置格栅-提升泵站、调节池、改良A2/O等，使得工艺流程较顺畅，管线短、交叉少。 污水处理厂中新建辅助建筑为综合用房（含配电间、值班室），均能满足一期2000m3/d规模需求。 综上所述，本项目平面布置合理。 - 6、排污口论证分析 1）入河排污口设置方案 ①入河排污口位置 孝坪镇污水处理厂处理达标后的污水直接由厂区排入孝坪溪。入河排污口位于孝坪溪东面，排污口坐标为经度E110.114033503，纬度N28.062100324。 ②入河排污口类型 本入河排污口类型为新建入河排污口。 ③入河排污口性质 本入河排污口接纳孝坪镇污水处理厂尾水，根据《入河排污量统计技术规程》（SL662-2014），该入河排污口性质为生活污水入河排污口。 ④入河排污口排放方式 连续性排放。 ⑤入河排污口入河方式 管道排放。 - 入河排污口设置合理性分析 ①入河排口设置对孝坪溪水质影响合理性分析 经分析，孝坪镇污水处理厂入河排污口纳污水体水质管理目标为Ⅲ类，项目区域水质现状良好。 根据本报告“地表水环境影响预测”中预测结果可知，正常排放情况，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 孝坪镇污水处理厂处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标处理后的尾水排入孝坪溪，因此孝坪镇污水处理厂建成后，能大大削减片区排水的污染物排放，根据孝坪镇污水处理厂的进出水设计水质，孝坪镇污水处理厂建成后，各污染物削减量和排放总量如见表1-4。 表1-4 污水处理厂污染物排放表 项目; 进水; 出水; 削减量 （t/a）; 削减率 (%). 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a). 废水量; /; 730000; /; 730000; 0; 0. SS; 200; 146; 20; 14.6; 131.4; 90. BOD5; 150; 109.5; 20; 14.6; 94.9; 86.7. COD; 300; 219; 60; 43.8; 175.2; 80. 氨氮; 30; 21.9; 8; 5.84; 16.06; 73.3. TP; 3; 2.19; 1; 0.73; 1.46; 66.7. TN; 40; 29.2; 20; 14.6; 14.6; 50. 本项目增设了污水排口，削减了区域生活污水直接排放对孝坪溪的影响，污染物正常排放满足水功能区纳污能力要求，本入河排污口设置基本可行。 3）符合国家产业政策及国家水污染防治规划 孝坪镇污水处理厂建设项目属于符合国家法律、法规相关政策的鼓励类建设项目；符合国家产业政策的要求；符合国家院批准的《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》；符合怀化市总体规划。 根据国家有关法律法规，有下列情形之一的不予设置入河排污口：(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；(二)在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；(三)入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；(四)入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；(五)入河排污口设置不符合防洪要求的；(六)不符合法律、法规和国家产业政策规定的。 孝坪镇污水处理厂排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求。 4）符合水功能区管理目标 孝坪镇污水处理厂截留了孝坪集镇直接进入孝坪溪的生活污水，对污水进行深度处理后，提高了排放标准，削减了进入水体的污染物量，对水功能区影响为明显的正效应，符合水功能区的管理要求。 5）入河排污口设置对第三方影响较小 本入河排污口分析河段无其他取水口，不会影响其他取用水户用水权益。本排污口对第三者基本无影响。 6）符合湖南省相关文件要求 湖南省住房和城乡建设厅等八部门联合发布《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）中提出“优化环境影响评价和排污口设置审批，新、改、扩建的污水处理设施入河排污口审批原则上与污水处理设施环境影响评价审批合并进行，入河排污口论证可纳入环境影响评价内容，不再单独出具论证报告”。 - 综上所述，孝坪镇污水处理厂入河排污口设置符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，与第三者需求相兼容的，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。 - 7、与《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘建材[2019]23号）的符合性分析 根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘建材[2019]23号），有下列情形之一的，不予设置入河排污口：(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；(二)在自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区设置排污口的；(三)能够由污水收集系统接纳但拒不接入的；(四)在未达到水功能区内继续设置入河排污口的；(五)经论证不符合入河排污口设置要求的；(六)其他不符合法律、法规和国家产业政策规定的。 孝坪镇污水处理厂入河排污口位于孝坪溪东面，排污口坐标为经度E110.114033503，纬度N28.062100324。不在饮用水水源保护区、自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区内。经排污口论证分析，入河排污口设置符合区域水功能要求，符合其他国家产业政策和相关规划要求。 - 综上所述，本项目入河排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目工程组成 本项目位于怀化市辰溪县孝坪镇，中心地理坐标为：东经110.113853902、北纬28.062059769，项目地理位置详见附图1。 项目污水处理厂厂区总占地面积5333m2，总建筑面积约905.47m2，污水处理厂设计处理规模为2000m3/d，本工程近期配套建设污水管网长约5.307km（远期管网不在本次评价范围内）。污水处理工艺采用“细格栅+平流沉砂池/调节池+改良A2/O（厌氧/缺氧+好氧+沉淀）+次氯酸钠消毒+出水”工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表2-1 项目工程内容一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 主要建设内容有：格栅、调节池、沉淀池、厌氧池、缺氧池、好氧池、污泥池等建构筑物; 钢混结构. 污水管网; 5.307km; /. 公用工程; 供电; 国家电网供电; /. 供水; 市政给水管网供给供水; /. 消防; 市政给水管网供给供水，配备灭火器; /. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入附近地表水系。; /. 道路; 厂区道路主路宽度为4m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。; /. 储运工程; 原辅料用房; 主要用于存放次氯酸钠; 框架. 配套工程; 辅助用房; 包括配电室等; 框架. 绿化; 厂区周边设置绿化防护林带; /. 检查井; 设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物; /. 废气处理; 厂区合理布局、加强绿化、污泥密闭处理; /. 噪声处理; 隔声减震、安装消声器等; /. 固废处理; 危废暂存间、一般固废暂存间及垃圾桶; /. 监测计划; 废水：进水口、出水口常规因子设自动监测，特征因子每季度一次；雨水排口每日一次（若监测一年无异常情况，可放宽每季度开展一次监测） 废气：厂界及下风向，每半年一次； 噪声：厂界噪声监测频次为一季度开展一次；. - 项目主要建（构）筑物 表2-2 主要建（构）筑物一览表 项目主要设备及原辅材料 构筑物; 规格尺寸（L×B×H）; 结构形式; 单位; 数量. 预处理组合池; 15×3.1×1.5m; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 厌氧池; 12.6×2.6×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 2. 缺氧池; 12.6×5.0×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 2. 好氧池; 21.8×3.4×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 2. 沉淀池; 20.0×4.3×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 2. 污泥池; 10.9×3.0×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 1. 清水池; 5.2×3.0×4.5; 钢筋混凝土结构; 组; 1. 计量井; 2.7×1.5×1.5; 钢筋混凝土结构; 座; 1. 辅助用房; 18×6.0×4.8; 框架结构; 座; 1. 在线监测间; 6.0×3.0×4.8; 框架结构; 座; 1. 门卫室; 3.0×3.0×3.0; 框架结构; 座; 1. 表2-3 本项目主要设备一览表 名称; 规格; 单位; 数量. 提升泵站; Q=87.5m3/h，H=10m，N=4kw; 台; 3. 提篮格栅; 一体化泵站设备厂家配套; 台; 1. 回转式机械细格栅; 栅隙5mm，安装角度75°，渠宽0.6m，N=0.55kw; 台; 1. 栅渣小车; V=0.1m3; 台; 1. 砂水分离器; N=0.37kw; 台; 1. 潜水搅拌器; 叶轮直径2000mm，N=1.5kw; 台; 1. 潜污泵（调节池）; 58.5m3/h，H=8m，N=2.2kw; 台; 3. 潜污泵（抽砂）; 16m3/h，H=7.5m，N=0.75kw; 台; 2. 污泥泵; Q=10m3/h，H=10m，N=0.75kW; 台; 1. 集水槽; 参数为：L=3.5m，B=200mm，H=200mm，304不锈钢; 套; 10. 池顶分气缸; DN250*2800mm，304不锈钢; 套; 2. 膜式扩散器350m; φ50mm; /; /. ORP在线仪表; 测量范围-1999-+1999mV，输出信号4-20mA; 套; 2. 超声波液位计; /; 个; 1. 转鼓过滤器; MFO75，Q=75L/s，N=1.8kW; 台; 1. 离心鼓风机; Q=9.24m3/min，P=5m，N=15kW; 台; 3. 机房分气缸; DN300*600mm，不锈钢材质; 台; 2. 轴流风机; Q=1100m3/h，N =0.15kW; 台; 4. 铁盐计量泵; Q=2.3L/h，N=0.1Kw; 台; 2. 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 次氯酸钠; t/a; 0.1; 外购. 2; PAC; t/a; 0.3; 外购. 3; PAM; t/a; 0.3; 外购. 4; 水; t/a; 2000; 由集镇供水管网供给. 5; 电; 万kWh; 15; 由集镇电力部门供给. 次氯酸钠理化性质： 次氯酸钠化学式：NaClO，有害物成分：次氯酸钠溶液，主要成分：含量：工业级(以有效氯计)一级13%；二级10%。外观与性状：微黄色(溶液)或白色粉末(固体)，有似氯气的气味。酸碱性：强碱弱酸盐。具有腐蚀性，可知人体灼伤，具有致敏性，侵入途径:吸入、食入、皮肤接触吸收。健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。 PAC：颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 PAM： 聚丙烯酰胺（PAM）. 中文名称; 聚丙烯酰胺. 英文名称; Polyacrylamide. 分子式; （C3H5NO）n. 分子量; /. 外观与性状; 有粉状和胶冻状两种形式. 熔点; 246~250℃. 沸点; /. 相对密度（水=1）; 0.75. 溶解性; /. 中国MAC（mg/m3）; /. 健康危害; 聚丙烯酰胺本身及其水解体没有毒性，聚丙烯酰胺的毒性来自其残留单体丙 烯酰胺（AM），尤其是对哺乳动物的神经有损害，因此，欧美国家包括我国都对食品级PAM中的残余单体AM含量有其严格要求，一般要求低于0.0 5%，应用的最大剂量也是有限制的，但在废水的处理、污泥脱水等领域里的应用，工作人员没有必要担忧PAM的毒性（残单体）对人体的伤害。. - 4、工程建设规模及服务范围 （1）工程建设规模 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，根据对辰溪县孝坪镇近期（2020-2022年）、远期（2023-2030年）城镇生活污水量预测，结合有关发展规划，本污水处理工程拟设规模为：污水处理厂处理能力2000m3/d（近期），配套污水收集管网按照远期规模进行设计建设。本次评价内容包括近期污水处理厂，处理规模为2000m3/d，配套管网5.307km（近期）。 （2）服务范围及处理对象 根据辰溪县乡镇污水专项规划，乡镇污水处理工程主要服务范围近期为基准年中心镇区，远期服务面积为规划中心镇区范围。处理对象主要为镇区的生活污水。孝坪镇污水处理厂服务范围为孝坪集镇；处理对象为孝坪集镇生活污水，不接纳生产废水。 （3）污水处理厂处理规模 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，本项目污水处理服务设计主要针对孝坪镇2022年人口进行设计。 ①用水量计算 近期（2022年）：1.6万人； 远期（2030年）：2.0万人。 根据《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ 246-2016）等，辰溪县各乡镇属中、小城市中的一区，平均日综合生活用水定额在120~350L/（人·d）。 参照类似规模的其它城镇所采用的用水定额，综合辰溪县各乡镇的实际情况、当地居民的生活习惯以及当地的社会经济发展水平等因素确定用水定额，拟定辰溪县乡镇人均综合用水量（最高日）为180L/（人•d）。 孝坪镇最高日综合用水量见表2-5。 表2-5 孝坪镇最高日综合用水量预测表 年 份; 人口规模（万人）; 平均综合生活用水定额(L/人.d); 用水量预测（m3/d）. 近期（2022年）; 1.6; 180; 2880. 远期（2030年）; 2.0; 180; 3600. ②污水量计算 根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》：平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×污水收集率。污水排放系数取0.7～0.85；污水收集率根据污水管网覆盖率取值。 本规划根据辰溪县乡镇实际情况并结合其它城镇实施经验，确定辰溪县乡镇镇区排污系数为0.80；同时考虑到镇区污水管网分期建设，确定辰溪县乡镇镇区污水收集率2020年为80%，2030年为85%。 孝坪镇污水量预测见表2-6。 表2-6 孝坪镇污水量预测表 年份; 用水量（m3/d）; 污水排放系数; 污水收集率; 平均日污水量（m3/d）. 近期（2022年）; 2880; 0.8; 0.8; 1843.2. 远期（2030年）; 3600; 0.8; 0.85; 2448. - 根据表2-5和表2-6分析可知，辰溪县孝坪镇近期2022年平均日污水量为1843.2m3/d，按照污水收集系统和污水处理设施应按照统一规划建设，按照满足近期需要、经济适用的指导思想，确定孝坪镇污水处理工程建设规模为：近期（2022年）：2000m3/d。本次评价范围为近期污水处理厂配套管网工程，远期污水处理厂及配套管网工程不在本次评价范围内。 - 5、进、出水质及处理效率 （1）进水水质 污水处理厂进水污染物浓度的高低决定污水处理工艺的选择，并且与污水处理厂的基建投资和运行费用密切相关。污水处理厂的进水水质与居民的生活水平、生活用水量、工业用水量以及污水的收集方式有关。因此要准确预测污水处理厂进水水质困难比较大。污水处理厂设计进水水质的确定可根据《室外排水设计规范》（GB200014-2006）中推荐的污染物排放量预测或参照类似地区城市生活污水水质确定。根据规范推荐的污染物排放负荷进行计算，并参照湖南省内其他乡镇生活污水处理厂设计水质，确定孝坪镇纳污范围内生活污水水质。生活污水水质预测见表2-7。 表2-7 生活污水水质预测表 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 300; 150; 200; 40; 30; 3. 有上表可知，污水处理厂进水浓度与预测表浓度要求一致，且本项目污水处理厂仅收集孝坪镇生活污水。 （2）出水水质及处理效率 本项目设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表2-8。 表2-8 污水处理厂出水水质及处理效率 单位：mg/L 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 进水; <300; <150; <200; <40; <30; <3. 出水; 60; 20; 20; 20; 8（15）; 1. 去除率（%）; 80; 86.67; 90; 50; 73; 66.67. 执行标准; ≤60; ≤20; ≤20; ≤20; ≤8（15）; ≤1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 6、污水处理工艺 根据污水处理要求，污水经处理后须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，因此本污水处理厂处理工艺拟采用氧化沟工艺与改良AAO工艺两种备选方案。 6.1 改良AAO工艺 （1）工艺简介 改良A2/O工艺在厌氧区和缺氧区结构上采用垂直流迷宫式结构，多个向下流和向上流污泥床间隔串联。其中在向上流的分格内，由于污水的向上流速使污泥形成悬浮的污泥床，少部分污泥会随水流进入下一个向下流分格，大部分污泥因重力作用留在该格内，因此这一结构使厌氧缺氧区内保持很高的污泥浓度，一般在7000~10000mg/L，使单位池容的反应效率大幅度提高。同时，该结构在相同池容的条件下最大限度地延长了厌氧区和缺氧区的流程，不仅避免了污水在反应池中发生短流，而且使污水与微生物充分接触、混合，延长有效反应时间。从根本上说，这是一种推流式反应器，是反应器中效率最高的，而这种垂直流态的改进，尤其是上升流态的分格消除了回流活性污泥中硝酸盐对厌氧区和缺氧区环境状态的不利影响，大幅度地提高污水处理效率和抗冲击能力。 （2）工艺优点： ①本工艺抗水质水量冲击能力强； ②不需要调节池，生化组合池较大（停留时间25个小时），机房只需要鼓风机房，加药间和配电控制室三间； ③1000m3/d以下的吨水能耗0.5度电，1000m3/d以上的吨水能耗0.3度电左右，随规模提高，电耗进一步下降。主要耗电设备为鼓风机，采用变频、间歇供气； ④污泥排放量极少。第一次排泥是系统运行2-3年后，每三个月排泥一次，每次排放日处理水量1%的湿污泥，可根据运行情况抽吸，或简单晾干后清运。 6.2 氧化沟工艺 （1）工艺简介 氧化沟工艺不断创新发展，已发展成多种形式，近年来国内引进了DE型双沟式和T型三沟式氧化沟。这些工艺能适用各种规模的污水处理厂。 ①DE型和T型氧化沟构造简单，但转刷台数多且分散，充氧效率低，池容及设备利用率较低，需要用一套复杂的控制仪表和执行程序来运行管理，且占地面积较大。 ②传统的帕式（Pasveer）、卡式（Carrousel）氧化沟不具备脱氮除磷的功能。若在Carrousel 型氧化沟内增设缺氧区，形成“改良型氧化沟工艺”；若在 Carrousel 型氧化沟前设置厌氧池，形成A/C工艺，均可提高对氮、磷的去除率。目前荷兰DHV公司已开发出了Carrousel2000型和Carrousel3000型工艺，在提高对氮、磷去除率的同时，工艺运行的整体水平都有了显著提高。 ③奥式（Orbal）氧化沟多为椭圆形的三环道组成，形成内、中、外环道，一般采用转刷（或转碟）曝气，三个环道采用不同的DO值，有利于除磷脱氮。但奥式（Orbal）氧化沟工艺采用转刷（或转碟）曝气，能耗较大，池深浅，占地较大。 - 工艺特点 ①简化了预处理，氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法厂，悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除，排出的剩余污泥已得到高度稳定，因此氧化沟可不设初沉池，污泥不需要进行厌氧消化。 - ②具有推流式流态的特征，氧化沟具有推流特性，使得溶解氧浓度在沿池长方向形成浓度梯度，形成好氧、缺氧和厌氧条件。通过对系统合理的设计与控制，可以取得较好的脱氮除磷效果。 表2-9 改良型A2/O工艺与氧化沟工艺对比表 工艺名称; 优点; 缺点. 改良A2/O工艺; 将厌/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而成，是生物脱氮除磷的基础工艺，可同时去除水中的BOD、氮和磷。 （1）本工艺抗水质水量冲击能力强； （2）不需要调节池，生化组合池较大（停留时间25个小时），机房只需要鼓风机房，加药间和配电控制室三间； （3）1000m3/d以下的吨水能耗0.5度电，1000m3/d以上的吨水能耗0.3度电左右，随规模提高，电耗进一步下降。主要耗电设备为鼓风机，采用变频、间歇供气； （4）污泥排放量极少。第一次排泥是系统运行2-3年后，每三个月排泥一次，每次排放日处理水量1%的湿污泥，可根据运行情况抽吸，或简单晾干后清运。; （1）厌氧区居前，回流污泥中带有大量的硝酸根，破坏厌氧环境，对厌氧区聚磷菌厌氧释磷不利； （2）源供给不足，使系统脱氮受限，所以反硝化过程应注意碳源的情况。. 氧化沟; （1）简化了预处理，氧化沟水力停留时间和污泥龄比一般生物处理法厂，悬浮有机物可与溶解性有机物同时得到较彻底的去除，排出的剩余污泥已得到高度稳定，因此氧化沟可不设初沉池，污泥不需要进行厌氧消化。 （2）具有推流式流态的特征，氧化沟具有推流特性，使得溶解氧浓度在沿池长方向形成浓度梯度，形成好氧、缺氧和厌氧条件。通过对系统合理的设计与控制，可以取得较好的脱氮除磷效果。; 目前运行的城市污水厂氧化沟工艺实际运行能耗较高，单独氧化沟运行费用为0.2～0.22元／吨水，电费按0.9 元/度计算；占地面积较大，基建投资费用高；要稳定达到较高的脱氮除磷效果较为困难。据统计，日处理10000 吨量的城市污水厂，每天产含水量80%左右污泥量8 吨左右，而A2/0 工艺污泥产量只占其1/3 左右。. - 根据比选，改良A2/O工艺在国内应用较为广泛，技术成熟，建设和运行管理的经验较丰富，维护管理比较方便，且厌氧、缺氧、好氧系统紧密结合，同时能承受水量、水质变化较大的冲击负荷，处理效果稳定、去除BOD、氨氮磷的效率高，运行管理中对操作人员技术要求较低，可获得优质的出水，故本项目采用改良AAO工艺。 - 7、污水管网工程 （1）排水现状 孝坪镇现有排水体制为雨污合流制。设有部分合流制的排水管道，以砖砌沟渠为主。集镇排水管渠系统未经设计直接铺设，布置残缺不全，且排水管渠过水断面积偏小、偏窄，部分管渠泥沙淤积，杂物堵塞，以致在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境。 根据现场勘察，现在无污水处理设施，居民生活污水通过屋后化粪池简单处理后，直接排放，最终进入孝坪溪。 （2）排水规划 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，根据孝坪镇污水管网现状及未来发展的需要，本项目排水体制采用雨污分流制。 （3）管网规划 本工程设计范围为孝坪镇污水收集管网系统，2022年服务人口约1.6万人，2030年服务人口约2.0万人，服务区范围为孝坪镇集镇。 管道系统布置应力求符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线，每段管道应划分适宜的服务面积；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；设计应安排好控制点的高程，尽量避免管道全线埋深；因此本项目管道建设沿居民生活道路铺设。检查井位置设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上。管道在检查井连接，一般采用管顶平接。 排污干管流量设计按远期规模考虑，排污干管各管段流量根据各服务人口、区域、区域内用水情况进行计算。为了防止污染物在管道内淤积和防止管内冲刷，管内最小流速，应大于0.6m/s，最大流速不大于5m/s。凡是重力流污水管道转弯、交汇、坡度变化、管径改变及直线段一定距离处，必须设置检查井，在高程变化较大处，需设跌水井。检查、跌水井采用钢筋混凝土井筒。 根据业主要求及项目实际情况，通过对孝坪镇污水管网的设计计算，孝坪镇的管网干管工程量：孝坪镇管网近期总长度为5.307km。新建管网中管径为DN300的长度为3557m，管径为DN400的长度为1750m，管材为HDPE双壁中空缠绕管。 表2-10 项目污水管道工程量表 序号; 管 材; 规格型号; 单位; 数量. 1; 污水管道（HDPE 双壁波纹管）; DN300; 米; 3557. 2; 污水管道（HDPE 双壁波纹管）; DN400; 米; 1750. 3; 合 计; /; 米; 5307. - 8、厂区平面布置 8.1 总平面布置 本工程的平面布置根据进水方向、排放水体、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。 项目总平面布置根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。厂区的生产区内，按照工艺流程布置格栅-提升泵站、调节池、改良A2/O等，使得工艺流程较顺畅，管线短、交叉少。 项目地理位置见附图1，项目平面布置图见附图2。 8.2 竖向高程设计 （1）厂区竖向设计 ①污水经提升泵站提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能源； ②出厂污水能自流排入受纳水体尽量避免二次提升，节省能耗； ③尽量减少厂区填方量，节省投资。 ④便于与周边道路及环境衔接。 （2）设计地面高程 厂区设计地面高程满足规划防洪标高要求。 （3）竖向设计 - 在土方平衡的基础上，尽可能减少构建筑物的基础处理、挖填方量。主要构（建）物基础尽量放在原状土上，避免回填土层，减少人工基础，保证安全，节约投资。 - 9、共用工程 （1）厂区道路 厂区道路主路宽度为4m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。 （2）给水工程 污水处理厂厂区用水主要为生产辅助用房的生产用水及值班人员生活用水。生活用水由集镇供水管网供给，拟从厂南侧市政给水管网接入。本项目生活、生产用水量为2m3/d，厂区给水管管材采用PE给水管，管径DN40，埋地敷设。 （3）排水工程 排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。 厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入厂区周边的洼地。 （4）供电工程 采取传统的钢筋混凝土形式建设，供电电压为10kV，采用一路10kV专用架空线路供电，厂区内供配电电压等级均为220-380/V。厂区设有1台备用柴油发电机供停电时使用。 （5）采暖通风与空调设计 污泥房、变配电间等采用轴流风机全面通风换气，其他场所采用自然通风。 值班室设置空调。 （6）防雷 - 本项目变配电所属二类防雷建筑物，设计已采用避雷带防直击雷，并对非金属的屋顶设置与避雷带共同构成不小于10m宽金属网防感应雷，对其他第三类防雷建筑物采用避雷或防直击雷，放散管及风帽按规范要求采取相应的防雷措施。 - 10、工作时间及劳动定员 - 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》、《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），并参照目前同类工程的实际人员配备，确定本项目劳动定员。本工程规模小，设备少，配备工作人员3人，年运行时间365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期 图5-1 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污节点 管槽土方开挖 管道水压试验 土方回填 中粗砂垫层回填 管道安装 废气、噪声、固废 固废 噪声 噪声 图5-2 污水管网施工流程及产污节点图 管网施工原则： （1）满足环境保护要求，积极治理镇区污水，保护和改善乡镇水源和环境。 （2）采用雨污分流制，设计流量不包括雨水量在内。 （3）根据乡镇规划，结合当地实际情况，合理确定工程设计规模。 （4）考虑远期规模。 （5）贯彻经济性和可靠性并行的设计原则，在保证工程效果的前提下，最大且限度降低工程造价和运营管理费用，同时合理兼顾管理维护条件。 （6）选择管径时尽量利用地形，遵循小管径、大坡度、高流速的原则，少设或不设提升泵站，并避免穿越障碍地，尽量采用自流方式。 （7）排水管道一般沿镇区规划道路敷设，合理利用现有管线和设施，尽量减少征地和拆迁。 （8）应尽可能提高服务区范围内的污水收集率。 （9）管网规划和设计适当超前，并充分考虑近远期结合。 管网施工流程： （1）沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施。 （2）沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 - （3）沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实。管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 - 营运期 - 图5-3 污水处理工艺流程及产污节点图 污水处理工艺流程说明： （1）格栅 格栅设置于提升泵站内污水源头进水一端，设计考虑节约用地和投资，通过格栅主要去除污水中的漂浮物、粗大悬浮杂质和其它大颗粒物，以保护后续处理系统设备正常运行、防止管路堵塞。格栅会有少量恶臭气体和格栅渣产生。 （2）沉砂/调节池 污水口污水排放具有不均匀和不连续性的特点，即有高峰流量和低峰流量，因此通过调节池能充分平衡水量、调节水质，使污水能比较均匀进入后续处理单元，提高整个系统的抗冲击能力，排水高峰时段，对大量污水进行贮存，有应急和缓冲作用，同时在排水量比较少的时段，保证有一定的处理水量保证系统连续运行，避免对生化处理系统造成不利影响。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。 （3）改良A2/O 在厌氧区和缺氧区结构上采用垂直流迷宫式结构，多个向下流和向上流污泥床间隔串联。其中在向上流的分格内，由于污水的向上流速使污泥形成悬浮的污泥床，少部分污泥会随水流进入下一个向下流分格，大部分污泥因重力作用留在该格内，因此这一结构使厌氧缺氧区内保持很高的污泥浓度，一般在7000~10000mg/L，使单位池容的反应效率大幅度提高。同时，该结构在相同池容的条件下最大限度地延长了厌氧区和缺氧区的流程，不仅避免了污水在反应池中发生短流，而且使污水与微生物充分接触、混合，延长有效反应时间。 ①厌氧区：污水与回流污泥先进入厌氧区（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求； ②缺氧区：经过厌氧区后的污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。 ③好氧区：经过缺氧区后的污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 ④沉淀区：采用斜管沉淀和竖流式沉淀相结合的多级沉淀方式，利用重力原理使得泥水分离。在多级沉淀池加混凝剂除磷，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。利用充分利用竖流式沉淀池的进水出水方式，且利用斜管沉淀池的高效沉淀效果，最终沉淀SS。 （4）次氯酸钠消毒 通过加次氯酸钠药剂，去除污水中的细菌、致病菌等有害物质后，达标排放。 - 污泥处理工艺： - 项目产生的污泥采用一体化设备中自带脱水机脱水（含水率约80%），脱水后的污泥运至湖南合元水务环境科技股份有限公司处理（含水率下降至60%以下），处理后集中送至辰溪县填埋场进行填埋。 - 除臭方案： - 厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理，以减少恶臭气体无组织排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况 本项目用地原为农田，没有与本项相关的原有污染情况。 2、区域存在的主要环境问题 孝坪镇目前无完善的污水收集处理系统、未进行雨污分流及污水随意排放污染河流。在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境；居民生活污水通过屋后化粪池，直接排放，严重影响了孝坪溪水质。 孝坪镇集镇排水工程现状主要存在以下问题： 1）镇区现状排水体质仍为雨、污混流的直排式排水体制； 2）排水系统缺乏整体规划，未形成完整的系统； 3）合流制管渠堵塞严重，无法正常运行，排水不畅； 4）目前尚无任何污水处理设施； 5）生活污水直排，污水对水体的污染比较严重。 3、主要环境问题整改措施 ①大部分区域污水未收集，现有合流制管渠堵塞严重 措施：区域实行雨污分流制，进行集中式处理，禁止污水随意排放。 ②生活污水直排，对孝坪溪及周边水体产生污染 措施：生活污水经管网收集后至污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，外排至孝坪溪及周边水体。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 数据来源 本项目采用怀化市生态环境局政府网站上公布的2020年度环境质量数据。 1.2 空气质量达标区判定 根据怀化市生态环境局网站2021年3月26日公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2020年）》，辰溪县环境空气质量监测结果见表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度 μg/m3; 标准浓度 μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 8; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 11; 40; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -. 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -. 8h平均质量浓度; 90; 104; 160; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 26; 35; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 40; 70; 达标. 根据上表可知，2020年度怀化市辰溪县环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度值、CO24小时平均浓度值、O3的日最大8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值及其修改单，则该项目所在地为大气环境空气达标区。 1.3 环境空气补充监测与评价 （1）监测因子：NH3、H2S （2）监测时间、频次和采样方法：每天监测1次，连续7天。 （3）监测布点：项目所在地厂址 （4）执行标准：《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准。 （5）监测单位：湖南中石检测有限公司 （6）气象参数：监测期间气象参数见下表3-2。 表3-2 气象参数 检测日期; 天气状况; 瞬时风向; 风速（m/s）; 环境气温（℃）; 环境气压（kpa）; 相对湿度（%）. 2020.09.05; 阴; 东北; 1.2-2.4; 21.0-28.0; 98.0-99.6; 50-68. 2020.09.06; 阴; 东北; 1.4-2.8; 20.0-28.0; 97.8-99.2; 32-66. 2020.09.07; 阴; 西; 1.0-2.1; 22.0-29.0; 98.4-99.5; 52-70. 2020.09.08; 阴; 西南; 2.0-2.8; 21.0-27.0; 97.9-98.9; 48-58. 2020.09.09; 阴; 南; 1.6-2.6; 23.0-29.0; 98.1-99.2; 50-70. 2020.09.10; 阴; 东北; 1.1-2.0; 21.0-28.0; 98.0-99.0; 54-66. 2020.09.11; 阴; 东北; 1.4-2.5; 21.0-27.0; 98.2-99.3; 52-64. （7）监测结果及分析 监测结果见3-3。 表3-3 大气环境质量补充监测结果 单位：mg/m3 采样位置; 检测项目; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 2020.9.5~2020.9.11. G1厂址; NH3; 0.03~0.04; 0.200; 是. H2S; 0.001~0.003; 0.01; 是. - 由监测结果可知：各监测点的NH3、H2S浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准要求。 - 地表水环境质量现状 本环评委托湖南中石检测有限公司于2020年9月5日~7日，对本项目地表水进行监测。 （1）监测点位 监测断面见表3-4。 表3-4 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 布点位置. W1; 孝坪溪上游300m处断面. W2; 孝坪溪下游1000m处断面. - 监测因子：流量、pH、溶解氧、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （5）监测结果 监测结果见表3-5。 表3-5 地表水环境质量补充监测结果 监测断面; 监测项目; 单位; 地表水浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH值; 无量纲; 6.75; 6.77; 6.76; 0; 0; 6~9. 五日生化需氧量; mg/L; 0.9; 0.5; 0.6; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.036; 0.040; 0.037; 0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 总磷; mg/L; 0.07; 0.07; 0.07; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 1.1×102; 1.7×102; 2.1×102; 0; 0; ≤10000. 化学需氧量; mg/L; 8; 11; 10; 0; 0; ≤20. 溶解氧; mg/L; 6.8; 7.0; 6.6; 0; 0; ≥5. 总氮; mg/L; 0.92; 0.95; 0.94; 0; 0; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.2. 备注; 2020.09.05：水深3.2m，河宽36m，流速0.24m/s，水温26.3℃ 2020.09.06：水深3.1m，河宽36m，流速0.25m/s，水温25.9℃ 2020.09.07：水深3.3m，河宽36m，流速0.22m/s，水温26.0℃. W2; pH值; 无量纲; 6.68; 6.70; 6.68; 0; 0; 6~9. 五日生化需氧量; mg/L; 0.7; 0.6; 0.6; 0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.040; 0.032; 0.040; 0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 总磷; mg/L; 0.07; 0.07; 0.07; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 个/L; 2.1×102; 3.3×102; 2.3×102; 0; 0; ≤10000. 化学需氧量; mg/L; 10; 14; 14; 0; 0; ≤20. 溶解氧; mg/L; 7.1; 6.7; 6.7; 0; 0; ≥5. 总氮; mg/L; 0..94; 0.93; 0.94; 0; 0; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.2. 备注; 2020.09.05：水深1.3m，河宽28m，流速0.42m/s，水温25.6℃ 2020.09.06：水深1.1m，河宽28m，流速0.43m/s，水温25.7℃ 2020.09.07：水深1.2m，河宽28m，流速0.44m/s，水温26.2℃. - 由上监测结果可以看出，各监测点位地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状良好。 - 地下水环境质量现状 本环评委托湖南中石检测有限公司于2020年9月5日~7日，对本项目区域内地下水进行监测。 （1）监测点位 监测点见表3-6。 表3-6 地下水环境质量现状监测断面布设情况 监测点位; 布点位置. U1; 西南侧650m处居民点（水井）. U2; 南侧380m处居民点（水井）. U3; 东北侧940m处居民点（水井）. （2）监测因子：水位、K+*、Na+*、Ca2+*、Mg2+*、CO32-、HCO3-、pH、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、NH3-N、总大肠菌群。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地下水环境质量标准（GB/T14848-2017）》中Ⅲ类标准。 （5）监测结果： 监测结果见表3-7。 表3-7 地下水环境质量补充监测结果 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. U1：西南侧650m处居民点（水井）; HCO3-; mg/L; 378; 375; 380; /; /; /. CO32-; mg/L; 0; 0; 0; /; /; /. 氯化物; mg/L; 21.6; 22.8; 22.9; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 36.4; 36.5; 37.0; 0; 0; ≤250. pH值; 无量纲; 6.76; 6.75; 6.76; 0; 0; 6.5-8.5. 硝酸盐; mg/L; 6.52; 6.93; 6.95; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 370; 373; 376; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 474; 423; 450; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.66; 0.66; 0.68; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; MPN/100mL; ND; ND; ND; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.053; 0.042; 0.045; 0; 0; ≤0.50. U2：南侧380m处居民点（水井）; HCO3-; mg/L; 110; 113; 109; /; /; /. CO32-; mg/L; 0; 0; 0; /; /; /. 氯化物; mg/L; 3.36; 3.62; 3.57; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 9.84; 9.91; 9.72; 0; 0; ≤250. pH值; 无量纲; 6.74; 6.75; 6.74; 0; 0; 6.5-8.5. 硝酸盐; mg/L; 1.15; 1.19; 1.19; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 70.9; 71.9; 66.3; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 155; 186; 166; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.63; 0.62; 0.66; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; MPN/100mL; ND; ND; 2; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.50. U3：东北侧940m处居民点（水井）; HCO3-; mg/L; 394; 392; 394; /; /; /. CO32-; mg/L; 0; 0; 0; /; /; /. 氯化物; mg/L; 21.7; 22.9; 22.9; 0; 0; ≤250. 硫酸盐; mg/L; 36.7; 36.2; 36.1; 0; 0; ≤250. pH值; 无量纲; 6.68; 6.67; 6.68; 0; 0; 6.5-8.5. 硝酸盐; mg/L; 6.54; 6.96; 6.98; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; mg/L; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（以CaCO3计）; mg/L; 379; 374; 380; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; mg/L; 332; 340; 337; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; mg/L; 0.58; 0.58; 0.62; 0; 0; ≤3.0. 总大肠菌群; MPN/100mL; 2; 2; ND; 0; 0; ≤3.0. 氨氮; mg/L; 0.078; 0.067; 0.073; 0; 0; ≤0.50. - 由上监测结果可以看出，地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现较好。 - 声环境质量现状 本项目委托湖南中石检测有限公司检测公司于2020年9月9日~10日对项目进行声环境现状监测，监测结果见表3-8。 表3-8 声环境质量现状监测结果表 监测项目; 监测日期; 监测时段; 监测点位. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. Leq(A); 2020.9.9; 昼间; 51.4; 52.2; 50.8; 51.3. 夜间; 42.1; 41.4; 43.7; 43.8. Leq(A); 2020.9.10; 昼间; 52.8; 52.5; 51.7; 51.0. 夜间; 43.3; 42.0; 42.8; 43.1. - 从上表可知，项目厂界噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求，项目所处区域的声环境质量较好。 - 土壤环境质量现状 本项目环评土壤委托湖南中石检测有限公司对本项目厂内土壤进行监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）》建设项目占地规模为小型，周边土壤环境程度为敏感，项目为三级评价，项目设置表层样监测点。 - （1）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项。 - （2）监测时间和频次：1次 - （3）监测结果 - 监测结果见表3-9。 表3-9 土壤监测分析结果 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; - T1：拟建地厂区; T2：拟建地厂区; T3：拟建地厂区; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度筛选值 （GB36600-2018）第二类用地. 1; 砷; 12.9; 10.3; 12.5; 0; 0; 60①mg/kg. 2; 镉; 0.21; 0.65; 0.81; 0; 0; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; 3.21; 3.12; 3.03; 0; 0; 5.7mg/kg. 4; 铜; 21.2; 25.3; 26.0; 0; 0; 18000mg/kg. 5; 铅; 39.8; 30.7; 59.2; 0; 0; 800mg/kg. 6; 汞; 0.324; 0.326; 0.344; 0; 0; 38mg/kg. 7; 镍; 21; 23; 24; 0; 0; 900mg/kg. 8; 四氯化碳; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; ND; /; /; 0; 0; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 37mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 9mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 66mg/kg. 14; 顺1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 596mg/kg. 15; 反1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 616mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 10mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 53mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 840mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 24; 1，2，3-三氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 0.43mg/kg. 26; 苯; ND; /; /; 0; 0; 4mg/kg. 27; 氯苯; ND; /; /; 0; 0; 270mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 560mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 20mg/kg. 30; 乙苯; ND; /; /; 0; 0; 28mg/kg. 31; 苯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 1290mg/kg. 32; 甲苯; ND; /; /; 0; 0; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 640mg/kg. 35; 硝基苯; ND; /; /; 0; 0; 76mg/kg. 36; 苯胺; ND; /; /; 0; 0; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; ND; /; /; 0; 0; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; ND; /; /; 0; 0; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 151mg/kg. 42; 䓛; ND; /; /; 0; 0; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a，h]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 45; 萘; ND; /; /; 0; 0; 70mg/kg. 注:①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. - 由上监测结果可以看出：土壤监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过对项目周边环境的勘查，本项目厂址周边的环境保护目标见表3-10。施工期沿线管道200米范围内环境保护目标为集镇居民，见表3-11。 表3-10 本项目厂址环境保护目标一览表 类别; 编号和名称; 坐标; 保护内容; 功能区; 相对位置; 相对距离/m. X; Y. 大气 环境; J1; 居民区; 420845; 3108778; 居民，约200人; 二类; 东/东南; 270-500. 水环境; 孝坪溪; 420863; 3109172; 水环境质量; III类; 东; 30. 声环境; 项目50米范围内无居民区. 表3-11 管网沿线环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 方位; 最近距离; 保护内容; 保护级别. 大气环境、 声; 境 孝坪镇集镇居民点; 道路两侧; 5m; 居民区约1200户; GB3095-2012 二级，GB3096-2008 2类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准，具体见表3-12。 表3-12 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200; /; /. NH3; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准. H2S; 10; /; /. 2、地表水环境 本项目尾水排入孝坪溪，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表3-13。 表3-13 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 2; BOD5; ≤4. 3; SS; /. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 8; CODCr; ≤20. 9; 溶解氧; ≥5. 10; 总氮; ≤1.0. 11; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表3-14。 表3-14 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5. 2; 氨氮; ≤0.5. 3; 硝酸盐; ≤20. 4; 亚硝酸盐; ≤1.00. 5; 总硬度; ≤450. 6; 溶解性总固体; ≤1000. 7; 耗氧量; ≤3.0. 8; 硫酸盐; ≤250. 9; 氯化物; ≤250. 10; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 4、声环境 本项目评价区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，具体见表3-15。 表3-15 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准，具体见表3-16。 表3-16 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺1，2-二氯乙烯; 596. 15; 反1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 注:①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. 6、废气污染物排放标准 无组织恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。 表3-17 无组织废气排放与控制标准（mg/m3） 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 氨; 1.5mg/m3; 厂界标准值. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 20. 7、废水污染物排放标准 施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8979-1996）表4中的一级标准。 运营期孝坪镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表3-18。 表3-18 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 排放标准值（一级B标准）. 基本 控制 项目; pH; 6-9. CODCr; ≤60. BOD5; ≤20. 悬浮物（SS）; ≤20. 动植物油; ≤3. 石油类; ≤3. 氨氮; ≤8（15）. 总氮; ≤20. 总磷; ≤1. 粪大肠菌群数（个/L）; ≤104. 8、噪声排放标准 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准限值，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体见表3-19~3-20。 表3-19 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-20 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60dB（A）; 50dB（A）. 4、固体废物排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求；危险废物执行《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598-2001）及其2013年修改单相关要求以及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH3-N。本项目尾水排放量为2000m3/d（730000m3/a），本项目最终排入环境的污染物总量CODcr为43.8t/a，NH3-N为5.84t/a，具体详见表3-21。 表3-21 污染物排放总量 污染物; 尾水排放量（m3/a）; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 削减量（t/a）; 排放总量（t/a）. CODcr; 730000; 300; 60; 175.2; 43.8. NH3-N; 730000; 30; 8; 16.06; 5.84. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 1、管道污染源分析 - 废气 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 ①施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 ②燃油尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少施工对环境空气的影响： ①优化施工工艺，避免重复开挖。开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，破坏的道路路面应经常洒水防止地面扬尘； ②为减少扬尘对空气环境的影响，建设方在施工时应严格按照辰溪县城市扬尘专项整治工作会议的要求做到“6个100%”，即做到：100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿地作业，所有房间工地100%使用防尘网。 ③施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 ④文明施工，严格管理。运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。 ⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆轮胎，以免将泥土带入镇区 ⑥施工场地进出口连接城市道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水； ### 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 - 废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。 ①生活污水 生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自当地村落，高峰期间人员为20人，管网铺设沿途及污水处理设施拟建地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，目前项目区村民的生活废水经旱厕收集后用于农肥。按照高峰期外地务工人员量核算施工期生活用水水量约为50L/d，污水水量约为0.8t/d（80%的产污系数），用于周边绿地及农肥。 ②施工废水 施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，从而对水质产生一定的影响。施工废水中污染物成份相对比较简单，主要污染物为SS，据同类型项目分析，施工废水悬浮物含量约3000～4500mg/L，施工废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，不外排周边水体环境。 ③管网试压废水 管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验按井段数量抽验1/3，预计闭水试验用水量为334m3，试压废水中污染物较少，主要是SS，试压完成后用作洒水，不外排周边水体环境。 针对建设期主要废水污染特性，本环评要求，本项目及配套管网的施工建设过程中应分别采取如下相应措施： ①科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。施工中必须采取临时防护措施，围挡施工，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失； ②施工生产废水经沉淀后回用施工用水或抑尘用水，应加强管理及施工人员的素质教育，禁止将施工废水外排周边水体； ③要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。 ④尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 ⑤开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。 ⑥制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 （3）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，根据同类项目预测施工噪声叠加值在80~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 为了尽量减小施工噪声对周围声环境产生的影响应采取以下措施： ①合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间； ②严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工； ③选用运行良好的低噪声设备，做好设备维修与保养。 （4）固体废物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料、工人生活垃圾、土石方。 ①施工废料：主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 ②管网土石方：根据预设管道长度与填埋管道的体积计算，施工过程中产生的管网挖方约为7253.6m3，填方约6798.2m3，弃方约455.4m3。管道工程的挖方大于填方，先运输至污水处理设施主体工程区域用于地面构筑物的建设，用于污水处理厂厂区填方，弃方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 ③生活垃圾：施工人员在日常生活中还将会产生一定量的生活垃圾，总施工人数为20人，按每人每日0.5kg计，则施工期生活垃圾产生量为10kg/d。生活垃圾经统一收集后，由环卫部门清运处理。 - 生态影响 本项目土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，土方填挖，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。 - 管道施工过程中，施工带宽约5m，开挖管沟深度约2m，施工时开挖管沟及施工机械、车辆、人员践踏等活动将直接造成少量地表植被的破坏和土体扰动，短期内影响沿线绿化植被。施工需要挖填土方，产生下层土壤松散、裸露；由于土壤松散和裸露，在雨季特别是暴雨的天气下容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷形成面蚀或沟蚀。本项目管网铺设好后，在施工完成后恢复绿化。 本次环评要求建设单位采取的水土流失防治措施如下： ①施工期间开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离； ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙）； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ④污水管网施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化； ⑤尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水 土流失。 - 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工 场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响 也将逐渐减弱。 2、污水处理厂工程 （1）废气 施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、非甲烷总烃等污染物；其中施工扬尘为最主要的污染来源。 ①施工扬尘 施工扬尘，主要包括废水处理站沟槽挖掘、回填、运输以及装卸产生的二次扬尘。施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，产尘的随机性、波动性也较大。 ②施工机械与车辆尾气 施工机械、运输车辆使用的燃料基本为柴油，设备运行时，产生的主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO和碳氢化合物。施工机械和运输车辆相对较分散，且同时工作的数量较少，对环境的影响较小。 表4-1 施工期大气污染源与污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 土方挖掘、土方回填; 施工场地; 扬尘; 洒水降尘. 2; 工程机械及运输车辆; 道路沿线、施工场地; 扬尘; 洒水降尘. 3; 风力扬尘; 道路沿线、施工场地; 扬尘; 洒水降尘. 4; 工程机械及运输车辆; 道路沿线、施工场地; SO2、NO2、CO; 加强通风、低硫柴油. （2）废水 施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中废水主要来源于施工机械冲洗废水；施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；含泥沙废水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分为SS为20000mg/L、CODcr为300mg/L、石油类为30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，故废水量于降雨量等有关，不做定量计算。 ②生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。根据业主提供资料可知，本项目高峰期施工人员按20人/d。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按50L/人·d计，则施工期用水量为1m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d。生活污水中污染物较简单，主要污染物及其水质浓度如下：CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池处理后，收集作农肥。 表4-2 施工期水污染源与污染物 序号; 项目; 产生地点; 污染物名称; 减缓措施. 1; 施工废水; 施工场地; SS、CODcr、石油类; 隔油沉淀后回用于洒水降尘. 2; 生活污水; 生活区; SS、氨氮、石油类等; 经化粪池处理后，收集作农肥. （3）噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括推土机、挖掘机、装卸机、打桩机等。运输车辆主要包括运载车、载重汽车等。 不同的施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声更具不规律性。 表4-3 施工期污水处理厂工程主要噪声源源强 序号; 设备名称; 声级dB(A); 施工期声源性质. 1; 运输车; 80~85; 间歇性. 2; 推土机; 85~90; 间歇性. 3; 挖掘机; 80~85; 间歇性. 4; 装载机; 80~85; 间歇性. 5; 打桩机; 95~100; 间歇性. 6; 空压机; 90~95; 间歇性. 7; 振捣棒; 85~90; 间歇性. 8; 电钻; 90~95; 间歇性. 9; 切割机; 80~85; 间歇性. （4）固体废物 本项目施工期的固体废物主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、开挖土石方及施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 废水处理站建设过程中会产生建筑垃圾，根据同类工程类比调查，本项目建筑垃圾产生总量约4.5t。 ②土石方 根据初步设计，厂区的挖方量约为10665.6m3，填方约10332m3，弃方约333.6m3。工程的挖方大于填方，拟先用于就地平衡、绿地和道路等建设，剩余少量土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 ③生活垃圾 本项目施工期生活垃圾主要是指施工人员及工地管理人员餐后剩饭、废餐盒等。施工高峰期施工人员约20人，生活垃圾约为10kg/d（以0.5kg·人/d计），生活垃圾经收集后定期由环卫部门清运处置。 表4-4 施工期固废生产一览表 序号; 产生地点; 产生总量; 环保措施. 1; 建筑垃圾; 4.5t; 收集后外运综合利用. 2; 土石方; 333.6m3; 由渣土部门统一清运处理. 3; 生活垃圾; 10kg/d; 交由环卫部门统一处理. （5）生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响。 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染源分析 本项目废气主要为污水和污泥产生的恶臭气体，恶臭污染物主要是H2S、NH3等成份。 （1）臭气 污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为格栅、改良A2/O、污泥池等。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境，污泥池是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，并随季节、温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关，恶臭污染源多属无组织排放，污染源强很难通过具体计算公式求得。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为2000m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度为150mg/L，最终排放浓度20mg/L，日处理BOD5量为260kg/d，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.806kg/d（0.03358kg/h）、0.0312kg/d（0.0013kg/h），恶臭气体以无组织形式排放。 本项目恶臭污染物排放源强见表4-5。 表4-5 项目恶臭污染物产生源强一览表 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.03358; 0.0013. 项目恶臭以无组织形式排放，厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理，以减少恶臭气体无组织排放。 项目营运期恶臭气体收集、处理及排放方式情况见表4-6。 表4-6 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源 编号; 污染物 种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率; 治理措施; 风量 （m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 污水处理构筑物; G1; NH3; 0.294; 根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S; /; /; 厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理; 90%; 是; /; /; 无组织. H2S; 0.011. 项目无组织废气产生及排放情况见表4-7。 表4-7 项目恶臭污染物产生及排放情况一览表 污染源; 无组织废气排放源强. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 污水处理构筑物; 0.03358; 0.00334; 0.0013; 0.00013. - （2）废气污染治理可行性分析 ①加强厂区及厂界绿化。绿色植物对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削減作用。工程建成后，除了厂区绿化面积要满足规定要求外，建议在厂区 周边种植高大乔木隔离带（龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳），以减轻恶臭气体影响。 ②污水处理厂运行过程中要加强管理，部分污水处理设施夏季易滋生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。 ③污水处理厂运行过程中要加强管理，产生的栅渣和污泥及时外运，尽量减少在厂内堆存的时间；对产生恶臭的设备经常冲洗。 ④对格栅、改良A2/O、污泥池进行加盖密闭，在污泥池投加药剂，消除恶臭。 - 综上所述，在采取以上措施后，本项目产生的恶臭对周边大气环境的影响较小。 （3）大气污染源监测计划 大气污染源监测计划见表4-8。 表4-8 大气污染源监测计划 监测项目; 监测点; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废气; 厂界及下风向; 臭气浓度、H2S、NH3; 每半年一次; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准. 2、废水污染源分析 （1）污染源源强 本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与反冲洗废水一起进入污水处理系统，项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，达标后排入孝坪溪。 本项目污水处理量为2000m3/d（730000m3/a），污水处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。处理后的主要污染物排放浓度及排放量见表4-9。 表4-9 孝坪镇污水处理厂废水污染源一览表 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 排放浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 20; 8; 1. 排放量（t/a）; 43.8; 14.6; 14.6; 14.6; 5.84; 0.73. - （2）废水产生影响分析 本项目产生的污水主要为员工生活污水以及反冲洗废水等，生活污水经化粪池预处理，混合反冲洗废水进入厂区污水处理系统。 本项目为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理，产生的废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。 - 拟建孝坪镇污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级B标准后进入孝坪溪。本项目建设完成后，减少了孝坪镇生活污水的排放，有利于改善孝坪溪水环境质量。 （3）尾水达标性分析 根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：格栅池+调节/沉砂池+改良A2/O（厌氧/缺氧+好氧生化）+沉淀+次氯酸钠消毒+出水。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。 a、预处理工艺细格栅+调节/沉砂池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求； b、二级处理工艺采用改良A2/O（厌氧/缺氧+好氧生化）处理工艺，为城市污水处理较为推荐的二级生化处理工艺，在乡镇污水处理厂运行较为广泛，对污水水质变化的适应能力较强，处理模式灵活，工艺成熟，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求。 综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级B标准是可行和可靠的。 为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评要求应落实如下措施： ①项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染； ②事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小，风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 ③生产设备均配套备用设备，采用备用柴油发电机供电，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。 ④污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。 在落实以上措施及污水处理厂中各个处理工艺均有备用机器，加上污水处理厂的中控系统，本项目尾水可以达标排放。 - （4）尾水对地表水的环境影响分析 - 废水外排情况 孝坪镇污水处理厂投入运行后，每天外排尾水2000m3/d，在此，对外排尾水进行排放预测分析，主要预测其中的主要污染物COD、NH3-N。在尾水排放预测中，本次预测分两种情况考虑：一是尾水经处理后达标排放；另一种是非正常排污（未经处理）两种排放方式，两种排放强度如下： 表4-10 废水正常和非正常情况下排放浓度表 污染物; CODcr; NH3-N; 废水量（m3/d）. 排污状态. 正常达标排放浓度; 60; 8; 2000. 非正常达标排放; 300; 30. 污水处理厂按每天24h运行计，则尾水的排放强度为0.02315m3/s。 - 受纳水体情况 孝坪镇污水处理厂处理达标后的尾水外排至东面的孝坪溪，相关水文资料见表4-11。 表4-11 受纳水体水文参数表 受纳水体; 流速u（m/s）; 水力坡降（‰）; 宽度B（m）; 深度H（m）; 横向扩散系（m2/s）. 孝坪溪; 0.50; 1.28; 16; 1.0; 0.574. - 水环境影响预测情况 预测因子：NH3-N、COD。 预测时间：地面水环境影响按正常排放和不正常排放两种情况进行预测。 预测范围：项目排放口至项目下游3km。 预测模式及参数选择： 项目废水排放量为2000m3/d，Wmax为43800（无量纲），因此地面水环境评价等级为二级。尾水排放方式为岸边排放，因此评价根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本评价水质预测采用纵向一维水动力数学模型。具体预测公式如下： 根据河流纵向一维水质模型方程的简化、分类判别条件（即：O，Connor数α和贝克来数Pe的临界值），选择相应的解析解公式。 经过计算α≦0.027，Pe<1，则当α≦0.027，Pe<1时，适用对流扩散降解简化模型： 预测结果： 表4-12 正常运行时CODCr、NH3-N预测结果一览表（单位：mg/L） X(m); c/COD; c/NH3-N. 10; 11.04; 0.047. 100; 11.04; 0.047. 300; 11.03; 0.047. 500; 11.02; 0.047. 800; 11.00; 0.047. 1000; 11.00; 0.047. 2000; 10.95; 0.047. 3000; 10.91; 0.047. 表4-13 事故情况下CODCr、NH3-N预测结果一览表（单位：mg/L） X(m); c/COD; c/NH3-N. 10; 11.23; 0.064. 100; 11.23; 0.064. 300; 11.22; 0.064. 500; 11.21; 0.064. 800; 11.19; 0.064. 1000; 11.19; 0.064. 2000; 11.14; 0.064. 3000; 11.10; 0.064. 预测结果分析： 经计算，正常排放情况，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，污水进入孝坪溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。但相对于正常排放，非正常排放对孝坪溪水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象。 为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本环评提出以下要求： ①定期对纳污管网及检査井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量； ②暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞； ③定期对格栅井、调节池等系统进行淸掏，确保各个工序均能满足预期处理效果； ④建设单位应安装自动在线监测设施，实时监测流量，需与当地环保部门联网； ⑤监测建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。 - 综上所述，项目建设对孝坪镇环境卫生及纳污水体均具有明显的改善作用，有利于进一步推进孝坪镇环境友好型新农村的建设进程。 - （5）尾水排放情况 项目废水直接排放口基本情况表，详见4-14。 表4-14 废水直接排放口基本情况表 排放口; 排放口地理坐标; 废水排放量/万t/d; 排放 去向; 排放 规律; 名称; 受纳水体功能目标; 汇入收纳自然水体处地理坐标. 经度; 纬度; 经度; 纬度. DW001; 110°11′40.757″; 28°6′21.394″; 2000; 排入河流; 连续排放; 孝坪溪; Ⅲ类; 110°11′40.873″; 28°6′21.201″. （6）废水污染源监测计划 废水污染源监测计划见表4-15。 表4-15 废水污染源监测计划 监测项目; 监测点; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; 进水总管; 流量、COD、NH3-N; 自动监测; 本污水处理厂进水水质标准. TP、TN; 每日一次. 废水总排放口; 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN; 自动监测; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准. SS、色度、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群; 每季度一次. 雨水排放口; pH、COD、NH3-N、SS; 每日一次（若监测一年无异常情况，可放宽每季度开展一次监测）; /. 3、噪声污染源分析 （1）噪声源及降噪 本项目污水处理厂的噪声主要来源于污水厂的潜污泵、便携式轴流风机等设备噪声，噪声源强为70～85dB（A）。源强及治理措施见表4-16。 表4-16 项目噪声源产生及治理措施 序号; 噪声源; 噪声级dB（A）; 噪声治理措施; 降噪效果dB（A）; 与厂界距离/m. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 1; 潜污泵; 80; 设置减震基础、泵房墙体隔声; 15; 25; 33; 31; 38. 2; 潜水搅拌器; 70; 23; 46; 34; 30. 3; 污泥泵; 80; 安装消声器、设置隔声罩、墙体隔声; 30; 38; 24; 32. 4; 离心鼓风机; 85; 设置减震基础、泵房墙体隔声; 21; 52; 28; 21. 5; 轴流风机; 80; 37; 29; 20; 47. （2）厂界达标情况分析 ①噪声随距离衰减模式 LAi = LAr0−20lgrr0 式中：r、r0——距离噪声源的距离，m； LAi、LA（r0）——距离噪声源r、r0处的A声级，dB（A）。 ②考虑声源叠加，采用叠加模式： Lp=10lgi=1k100.1Lpi−ΔL 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； L0i——第i个噪声源的A声级，dB（A）； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； ΔL——其他环节因素引起的衰减值，dB（A）； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB（A）； K——噪声源个数，dB（A）。 - ③预测及评价结果 厂界结果预测见下表4-17。 表4-17 厂界噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 预测点及名称; 贡献值dB（A）; 标准值dB（A）; 是否超标. 厂界东; 45.36; 昼间≤60；夜间≤50; 否. 厂界南; 41.05; 否. 厂界西; 44.76; 否. 厂界北; 45.19; 否. 有预测结果可知，本项目的厂界噪声值在昼夜均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 （3）噪声监测计划 厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-18 噪声环境监测计划 4、固废污染源分析 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 每季度一次昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准. 本项目固体废物主要包括污水厂的栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾、废包装和设备维护产生的废油桶及含油抹布手套等。 （1）栅渣及沉砂 栅渣：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05~0.1m3/1000m3•d，项目取0.08m3/1000m3•d，则项目栅渣量约为0.16m3/d，栅渣密度按1t/m3计，栅渣量产生量约合0.16t/d，合58.4t/a。项目污水处理厂栅渣为一般工业固体废物，由环卫部门统一收集处理。 沉砂：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂沉砂产生量一般30m3/106m3•d，则项目沉砂量产生量为0.06m3/d，沉砂密度按2t/m3计，沉砂产生量约合0.12t/d，合43.8t/a。项目污水处理厂沉砂为一般工业固体废物，由环卫部门统一清运。 （2）污泥 本项目根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”中公式计算污泥产生量： S=rk2P+k3C 式中：S——污水处理厂含水率80％的污泥产生量，t/a； k2——城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，t/t-COD去除量，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”，取值1.45； k3——城镇污水处理厂的化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，本项目不使用絮凝剂，取值0； r——进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。项目进水悬浮物设计浓度为200mg/L，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”，取值为1.6； P——城镇污水处理厂的COD去除总量，t/a，COD去除总量为175.2t/a； C——污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，t/a。项目拟全部采用无需使用药剂，故系数C取值为0。 计算得项目污泥含水率为80%产生量为406.5t/a。污泥经一体化设备自带脱水机脱水后（含水率约80%），送至湖南合元水务环境科技股份有限公司集中处理。 （3）生活垃圾 本项目劳动定员为3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生的生活垃圾量为0.548t/a，生活垃圾收集后由环卫部门清运。 - （4）废包装 - 本项目出水采用次氯酸钠消毒，该过程会产生次氯酸钠废包装，属于危险固废，根据业主提供的资料，其产生量约为0.003t/a，集中收集后交由有资质单位处理。 - （5）废油桶及含油抹布手套 - 项目设备由专人更换机油及养护、维修，产生少量含油抹布手套及废油桶。含油抹布手套及废润滑油油桶属于HW49 其他废物“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物。产生量约0.01t/a，经收集后交由有资质的单位处理。 表4-19 项目营运期固废产生情况一览表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 估算产生量（t/a）. 1; 栅渣; 一般工业废物; 污水处理; 固态; 生活垃圾; 58.4. 2; 沉砂; 一般工业废物; 污水处理; 固态; 砂石; 43.8. 3; 污泥; 一般工业废物; 污水处理; 固态; 水、污泥; 135.5. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固态; 纸、果壳; 0.548. 5; 废包装; 危险固体废物; 污水处理; 固态; 包装; 0.003. 6; 废油桶及含油抹布; 危险固体废物; 污水处理; 固态; 包装; 0.01. （5）污染防治措施及其可行性分析 1）污泥 本项目污水处理厂设立污泥处理工艺，污泥收集后暂存于污泥间，污泥间最大储存值为20m3~30m3。污泥经一体化设备脱水后约每月1次，定时请运输车送湖南合元水务环境科技股份有限公司处理。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号2009-02-18实施)规定：污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。而本项目污水处理采用的是改良AAO处理工艺，污泥已基本好氧稳定，因此，本项目污泥处理处置目标是实现污泥的减量化，即减少污泥体积。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号)及环境保护部办公厅文件(环办【2010】157号)《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目污泥运输要求委托第三方专业运输单位进行运输，需遵循以下要求： ①项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。 ②污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ③建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地区及以上地方生态环境部门报告，建立污泥转移联单制度。 ④规范污泥运输，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防漏等措施。 ⑤鼓励采用管道、密闭车辆等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落和地漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 ⑥运输车辆应按相关市政行政管理部门依法批准的运输线路、时间、装卸地点运输和卸到。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹等环境敏感区。 2）危废废物 本项目设置1处危废固体废物暂存间，用于暂存次氯酸钠产生的废包装物和更换机油及养护、维修产生的少量含油抹布手套及废油桶。环评对暂存间提出如下要求： ①危废暂存间面积10m2，有足够容积储存项目产生的危险废物； ②应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的相关要求规范化建设，基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； ③危废暂存库需按照要求设置“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，要求分类、分区封于铁通内设立标识牌，库房外设置明显危废储存间标识。 本项目危险废物在贮存过程中，分类、分区封于储存于危废暂存间，危废暂存间建筑材料防渗且地面硬化，呈现封闭状态，且对危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 建设单位必须严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动需按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录，建立危废转移台账。 项目产生的固体废物去向明确，均得到妥善处置，不会对外环境产生影响，项目采取的固废处置措施均能满足要求，因此，对环境影响不明显。 5、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Ql，Q2，…，Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 经调查，本项目次氯酸钠属危险化学品，物质的临界量计算如下表4-16： 表4-20 涉及的主要物质的最大储存量和辨识情况 序号; 名称; 最大储存量; 临界量; Q值. 1; 次氯酸钠; 0.020t; 2500t; 0.000008. 由上表可知，建设项目危险物质总量与其临界量比值Q＜1，因此可直接判断企业环境风险潜势为I。 （2）评价工作等级划分 建设项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1，企业环境风险潜势为Ⅰ，因此确定公司环境风险评价等级为简单分析。见下表4-21。 表4-21 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作. （3）环境敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标见敏感目标一览表。 （4）环境风险识别 ①次氯酸钠发泄泄漏，会引起中毒以及皮肤病。 ②设备故障：污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求。 ③突发性外部事故：由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况 ④污水直排风险分析：造成污水直排是影响因素主要有：由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 以上情况造成污水直排都将对孝坪溪水质造成一定的污染。洪水引发的事故：污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现50年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 （5）环境风险分析及防范措施 ①次氯酸钠泄漏的防范措施 - 加强员工环境管理制度，定期培训，严格管理。 - 厂区配备酸碱工作服、呼吸器等。 ②污水非正常排放（停电、检修）的防范措施 a、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采取备用柴油发电机模式，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。 b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。 c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐。 d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 f、停电时污水处理厂采用备用柴油发电机供电使污水处理厂的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 g、检修过程中合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。 ③管网泄漏防范措施 a)在管网建设过程中适当距离设置检査井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b)确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c)当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 ④洪水、暴雨的风险防范措施 洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。 a）厂区合理设计：污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对污水处理厂进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工。 b)保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 c)建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系。 d)优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入孝坪溪。 e)加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 （5）风险事故应急处理措施 ①应急预案制定 a)污水处理厂成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作。 b)成立事故应急队，由建设单位组织人员负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 c)给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 d)对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 ②应急预案实施 a)当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 b)值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 c)应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 d)力争保证格栅和调节池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。 e)如一旦出现不可抗拒的外部原因，如突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 f)事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 （6）环境风险分析结论 综上所述，项目存在一定的环境风险，主要为污水事故排放风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常中作中加强管理，预防和及时处理风向事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可得到有效控制。 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 辰溪县孝坪镇污水处理设施建设项目. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （）区; （辰溪）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 110.113853902; 纬度; 28.062059769. 主要危险物质及分布; 超标排放. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 当发生泄露及超标排放时，可能影响地表水环境、地下水等。. 风险防范措施要求; 见上述（4）环境风险防范措施. 调表说明; 无. 6、地下水和土壤环境分析 项目为孝坪镇污水处理厂及配套管网建设工程，主要用孝坪镇居民生活污水治理，若不加以防护，地下水和土壤受污染的主要形式有：污水管道和污水处理设施的渗漏；污水处理设施产生的污泥以及生活垃圾中的渗漏液等。有关资料表明，1kg生活粪便垃圾所释放的污染物可使一吨水的硬度增加0.21的浊度，NO3-N和溶解性固体分别升高0.2和6.7mg/L，SO42-和Cl-分别升高3.04和0.78mgL。因此，生活污水和固体废物如果随意排放丢弃，在渗透作用和大气降水的淋溶作用下，对地下水和土壤将造成不良影响。为保护地下水和土壤环境，本报告要求建设单位认真落实防渗措施。 （1）防渗原则 ①源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染防治措施，讲污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ②分区防控措施：对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。分区防渗按重点防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。 ③污染监控体系：实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，科学合理设置地下水监测计划，及时发现污染、控制污染； ④应急响应措施：包括一旦发现土壤和地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 （2）防渗措施 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 ①重点防渗区防渗措施 对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2019）进行防渗设计。 本项目重点防渗区主要包括废水处理构筑物、危废暂存间及污泥池所在区域。 ②简单防渗区防渗措施 对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。 本项目简单防渗区主要包括厂区地面、值班室和监测室等。 防渗区分类见下表。 表4-23 防渗区分类表 序号; 防治区分区; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 废水处理构筑物、危废暂存间、污泥池; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 2; 简单防渗区; 厂区地面、值班室、监测室等; 一般地面硬化. ③其他防渗措施 与此同时，本项目废水管道渗漏事故可能会对局部上层滞水带来污染风险。 管道防渗漏措施：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质；所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 - 对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。同时建设单位应该加强厂内安全生产、清洁生产的管理，避免渗漏事故的发生。在采取上述设施后，本项目发生渗漏时得到有效的控制，对项目所在区域地下水环境的影响很小。 7、生态环境影响分析 - 生态环境影响 本项目运营期对生态环境的影响主要来自三废及噪声等，运营期产生的三废及噪声采取有效的治理措施后，均可满足相应的环保要求，实现达标排放，但对区域植被、鼠类等动物会产生轻微的影响。对植被的影响主要表现在植物生长的微小变化上。从对项目的水、气、声评价的结果分析来看，评价区域整体植被不会收到影响，不会改变群落的类型、结构。 - 生态防治措施 结合本项目实际情况，由于本项目实施后会增加排放氨气、硫化氢，所以该厂应增加对此类废气具有抗性的绿化植物。参照一些植物的特征，建议厂区及厂区周边绿化树种见表4-24。 表4-24 抗有害气体的绿化植物推荐表 种类; 绿化树种. 除臭; 虎尾兰、瓜子黄杨、大叶黄杨、构树、凤尾兰、无花果、紫藤、臭椿、华北卫矛、榆树、沙枣、柽树、槐树、刺槐、丝绵木等. 8、建设项目环境保护“三同时”验收 表4-25 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 污染源; 环保设施及措施; 主要污染物; 监测 位置; 验收标准. 营运期废水; 污水处理厂; 污水处理工艺采用“格栅+调节/沉砂池+改良A2/O（厌氧/缺氧+好氧生化）+沉淀+次氯酸钠消毒+出水”工艺; 流量、水温、色度、pH、CODcr、NH3-N、TP、TN、SS、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群; 厂区总排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级B标准. 流量、CODCr、氨氮; 厂区进口. 营运期废气; 污水处理设备; 加强厂区和厂界绿化、对污水处理设施加盖密闭，减少恶臭气体排放; H2S、NH3、臭气浓度; 厂界; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准. 营运期噪声; 污水处理设备; 隔音墙、消声器、减震垫等; Leq（A）; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 营运期固废; 栅渣及沉砂; 交由环卫部门统一清运; /; /; 均得到合理处理. 污泥; 污水处理厂脱水后，外运至辰溪县城市垃圾卫生填埋场进行填埋. 废包装物; 收集后交由有资质单位处理. 废油桶及含油抹布手套; 收集后交由有资质单位处理. 生活垃圾; 定期由环卫部门进行清运处置; /; /. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理构筑物 | 臭气浓度、NH3、H2S | 厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 | 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN SS、色度、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群 | 格栅池+调节/沉砂池+改良A2/O（厌氧/缺氧+好氧生化）+沉淀+次氯酸钠消毒+出水 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准 |
| 声环境 | 潜污泵 | 连续等效A声级 | 设置减震基础、、安装消声器、设置隔声罩等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 |
|  | 潜水搅拌器 |  |  |  |
|  | 污泥泵 |  |  |  |
|  | 离心鼓风机 |  |  |  |
|  | 轴流风机 |  |  |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目污水处理厂栅渣、沉砂以及生活垃圾由环卫部门统一收集处理；污泥脱水后，经密闭污泥车运至辰溪县垃圾卫生填埋场进行填埋；废包装、废油桶及含油抹布手套经收集后交由有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗 废水处理构筑物及污泥间所在区域设为重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 厂区地面、值班室、监测室和设备间设为简单防渗区，主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在项目运营后要进一步加强管理，确保所有设施的正常运行。在污水处理厂区周围边界进行绿化，恢复部分植被；道路及其他地面硬化，消除因水土流失对生态环境产生影响；绿化植物兼顾较强的除臭、减噪功能，以使该项目运营对厂区周围生态环境的影响减少到最低程度 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。 - 加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排； - 停电时污水处理厂采用备用柴油发电机供电使污水处理厂的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 - 在管网建设过程中适当距离设置检査井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 - 优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入孝坪溪等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

本项目为污水处理及其再生利用，选址于湖南省怀化市辰溪县孝坪镇，符合国家及地方产业政策，选址符合用地规划要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时本项目对周边环境产生的影响较小，事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | / | / | / | 0.0294t/a | / | 0.0294t/a | 0.0294t/a |
|  | H2S | / | / | / | 0.0011t/a | / | 0.0011t/a | 0.0011t/a |
| 废水 | CODcr |  |  |  | 43.8t/a |  | 43.8t/a | 43.8t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 5.84t/a |  | 5.84t/a | 5.84t/a |
| 一般工业 固体废物 | 栅渣 | / | / | / | 58.4t/a | / | 58.4t/a | 58.4t/a |
|  | 沉砂 | / | / | / | 43.8t/a | / | 43.8t/a | 43.8t/a |
|  | 污泥 | / | / | / | 12.53t/a | / | 12.53t/a | 12.53t/a |
| 危险废物 | 废包装 | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  | 废油桶及含油抹布 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①