建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  辰溪县安坪镇污水处理设施建设项目

建设单位（盖章）：湖南辰溪建治环保有限公司

编制日期： 二〇二一 年 六 月

中华人民共和国生态环境部制

修改说明

根据技术评审意见，本报告做了如下修改：

| 序号 | 修改意见 | 修改情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完善专项评价设置情况开展专项评价的环境要素，以表格的形式把调查和评价结果罗列出来。 | 已修改（详见P1-2） |
| 2 | 完善其他符合性分析。从场址用地现状、场址是否占用基本农田、场址是否位于饮用水水源保护区、场址规划用地性质、是否符合规划、选址意见书、自然资源局是否同意选址、当地政府相关部门（湿地公园、乡政府）意见等相关政策、文件要求，细化项目涉选址合理性分析。 根据《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘建材[2019]23号）论证排污口设置的合理性。 | 已修改（详见P4-5、P7-8） |
| 3 | 完善项目工程内容、原辅材料消耗、监测计划等内容； 细化环境保护措施监督检查清单。列表明确项目纳污范围、涉及村庄、社区、纳污面积、纳污范围内工业企业、污水类别；并据此根据相关技术规范等核实项目污水量；列表明确项目管网工程建设规模，包括重力流污水管网、压力流污水管网的管材、管径、长度，以及是否涉及提升泵站情况。明确原辅材料消耗、理化性质及贮存情况。 | 已修改（详见P11、P13、P19、P76） |
| 4 | 细化尾水排放对地表水影响分析。明确本项目尾水排放去向及收纳水体情况（明确排放口编号、直接受纳水体名称、直接受纳水体排污口下游长度、直接受纳水体功能目标、间接受纳水体名称、间接受纳水体功能目标、排污口与直接/间接受纳水体下游饮用水水源保护区距离、排污口与直接/间接受纳水体下游饮用水水源取水口距离、直接/间接受纳水体下游自来水厂名称及湿地公园名称、明确本项目各乡镇规划千人以上饮用水源保护区及与污水处理设施厂区及排污口位置关系），补充污水处理设施纳污河流水文参数监测数据，结合实际调查，明确在极端干旱气象和水文条件下，纳污河流存在断流的可能性较大。 | 已修改（尾水排放对地表水影响分析详见水环境影响评价专章 4.2 节P19-20） 补充污水处理设施纳污河流水文参数监测数据P33 |
| 5 | 监测报告中的“铜、镍”因子的分析方法标准引用纠正为“土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法(HJ 491-2019) ”。 | 检测报告未修改，湖南中石检测公司无火焰原子吸收分光光度法的资质，并且使用的原方法未过期 |
| 6 | 在项目建设内容中未对远期1500m2的规划土地环境管理进行分析。 | 已修改（远期污水处理厂及配套管网工程不在本次评价范围内） |
| 7 | 补充“动植物油”或“石油类”分析和评价。 | 已补充（P33） |
| 8 | 补充检测公司中监测报告资质证书及附表； | 已补充（附件7） |
| 9 | 完善污水处理厂工艺流程及产污节点；细化污泥处理工艺方案和除臭方案，明确污泥脱水工艺。 | 已修改（P27-28） |
| 10 | 完善管网沿线环境保护目标一览表； | 已修改（P39） |
| 11 | 补充营运过程中机器设备维护产生的废机油管理分析； | 已修改（P64） |
| 12 | 梳理与项目有关的原有污染情况及主要环境问题并提出整改措施。建议按项目用地范围内与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题、项目纳污范围内与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题（无完善的污水收集处理系统、未进行雨污分流及污水随意排放污染河流）来阐述 | 已修改（P29-30） |
| 13 | 完善附图附件（污水处理厂规划选址意见、政府相关会议纪要、文件等；平面布置图中明确排放口等位置）。 | 已补充（附件4、5附图2） |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	10

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	31

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	76

六、结论	80

建设项目污染物排放量汇总表	81

水环境影响专项评价	83

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 辰溪县安坪镇污水处理设施建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-431223-78-01-013064 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张茂国 | 联系方式 | 13974574006 |
| 建设地点 | 湖南省怀化市辰溪县安坪镇 |  |  |
| 地理坐标 | E110°7′46.156″，N27°52′34.461″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用、E4852管道工程建筑 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 辰溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 辰发改环资[2020]5号 |
| 总投资（万元） | 1894.48 | 环保投资（万元） | 1894.48 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3000m2 |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于新增废水直排的污水集中处理厂，需设置《辰溪县安坪镇污水处理设施建设项目水环境影响专项评价》。 表1-1专项评价调查情况一览表 调查情况; 评价结果. 地表水环境现状调查; 由监测结果可知，项目区域地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状良好。. 施工期废水环境影响; 施工废水、管道开挖废水经隔油沉淀池处理后用于场地洒水抑尘，不外排；生活污水依托周边居民化粪池处理后用作农肥。. 营运期废水环境影响; 本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与反冲洗废水一起进入污水处理系统。项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入龙门溪。. 地表水环境影响预测情况; 污水处理厂投入运行后，每天外排尾水1000m3/d。经预测分析正常排放情况，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小； 非正常情况下，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。但相对于正常排放，非正常排放对龙门溪水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象. |
| 规划情况 | 《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》，规划近期定为2019年~2025年，远期为2025年~2030年，规划范围及目标主要包括辰溪县县城内除县城所在镇之外的其他乡镇镇区排水和污水集中处理。本项目属于辰溪县污水处理设施建设项目，位于湖南省怀化市辰溪县安坪镇，符合《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 根据《湖南省人民政府关于印发湖南省生态保护红线的通知》湘政发〔2018〕20号，全省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”：“一湖”为洞庭湖（主要包括东洞庭湖、南洞庭湖、横岭湖、西洞庭湖等自然保护区和长江岸线)，主要生态功能为生物多样性维护、洪水调蓄。“三山”包括武陵-雪峰山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护与水土保持；罗霄-幕阜山脉生态屏障，主要生态功能为生物多样性维护、水源涵养和水土保持 吗，；南岭山脉生态屏障，主要生态功能为水源涵养和生物多样性维护，其中南岭山脉生态屏障是南方丘陵山地带的重要组成部分。“四水”为湘资沅澧(湘江、资水、沅江、澧水）的源头区及重要水域。 本项目位于辰溪县安坪镇，龙门溪下游，不在该管控范围内，不占用划定的生态红线区域，因此与湖南省生态保护红线区域保护规划相符。 - 环境质量底线目标 根据环境质量现状调查监测与预测影响分析，本项目以辰溪县生态环境主管部门公开发布的2019年连续1年的环境空气质量现状数据分析区域环境质量现状，根据环境质量现状章节分析可知，项目所在地环境空气质量属于达标区；项目区域地表水中各监测因子均符合标准要求；项目所在区域地下水中各监测因子均符合标准要求；声环境均能够满足相应的标准要求；土壤监测因子均满足标准要求；本项目为污水处理设施，建成后有利于减少当地水污染物的排放，不会导致当地的区域环境质量下降，区域环境质量基本能维持现状，符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境管控要求和生态环境准入清单 对照《怀化市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》本项目所在怀化市辰溪县安平镇优先保护单元，该管控单元准入清单符合性分析见下表 表 1-2 管控单元准入清单符合性符合性分析 管控单元编码及名称; ZH43122310001湖南省怀化市辰溪县优先保护单元. 主要属性; 安坪镇：红线/一般生态空间/水环境优先保护区/沅水辰溪段鲌类黄颡鱼国家级水产种质资源保护区/大气环境弱扩散重点管控区/大气环境高排放重点管控区/云箭集团红敏分厂/农用地优先保护区/其他土壤重点管控区/部省级探矿权/辰溪县安坪镇沅江辰水饮用水水源地。. 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）将四个中心镇（孝坪镇、修溪镇、安坪镇、黄溪口镇）作为重点开发区，推进以新型工业为主的新产业、新城镇和新农村融合发展。 （1.2）按省级、市级生态环境准入总体清单中相关条文执行; 本项目符合“三线一单”管控要求; 符合. 污染物排放控制; （2.1）到 2025 年，全县建有污水治理设施行政村覆盖率不低于 55%；到 2030 年，建有污水治理设施的行政村覆盖率不低于 80%。 （2.2）推广秸秆资源化利用技术，控制秸秆污染，到 2021 年全县作物秸秆资源化利用率达到 85%以上。 推广畜禽粪便沼气发酵处理技术，控制畜禽粪便污染。推广污水净化池处理污水技术，控制污水污染。 （2.3）建立生活垃圾分户收集、分类、处理制度，实现对生活垃圾的减量排放和资源化利用。; 本项目为污水处理设施建设项目; 符合. 环境风险防控; （3.1）按省级、市级生态环境准入总体清单中与环境风险防控相关条文执行。; 项目制定环境风险应急 预案，并设应急指挥小组及应急响应制度，应对风险事件的发生。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）构建农村现代能源体系。提升农村电网保障能力，加快天然气管网设施建设，因地制宜推进太阳能、水能、风能、地热能等资源的开发利用，推进农作物秸秆等能源化利用及沼气工程集中供气、发电上网等综合利用。; 本项目营运过程中消耗一定量的电能和水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少; 符合. 2、项目选址合理性分析 项目选址位于怀化市辰溪县安坪镇镇区东侧，辰水下游南侧。 周边主要为农田、林地或荒地、菜地、村民住宅等，项目场地现状为菜地，不占用基本农田；场址建设标高满足 20 年一遇洪水位；项目选址不在饮用水水源保护区范围内，排污口未设置在保护区饮用水水源一、二级保护区内；该项目用地属公共管理与公共服务用地，项目为城镇污水处理厂建设项目符合用地规划；自然资源局同意项目选址（详见附件4 项目选址意见书及附件5项目建设用地预审意见）。项目设置了污水处理臭气治理设施减小影响，项目的建设均能减轻各乡镇水污染物排放量，改善区域地表水环境，项目周围无主要环境制约因素，项目与周边环境具有较好的相容性。本项目污染物在落实各项污染防治措施的前提下，均能实现达标排放或妥善处理，项目排放污染物对周边环境影响较小。 综上，从环保角度而言，项目选址可行。 3、与《湖南省入河排污口监督管理办法》的符合性分析 根据《湖南省入河排污口监督管理办法》，有下列情形之一的，不予设置入河排污口：(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；(二)在自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区设置排污口的；(三)能够由污水收集系统接纳但拒不接入的；(四)在未达到水功能区内继续设置入河排污口的；(五)经论证不符合入河排污口设置要求的；(六)其他不符合法律、法规和国家产业政策规定的。 安坪镇污水处理厂入河排污口位于龙门溪右岸，排污口坐标为经度E110°7′46.592″，纬度N27°52′36.042″。不在饮用水水源保护区、自然保护区核心区、缓冲区、实验区和湿地公园的保育区、恢复重建区、实验区内。经排污口论证分析，入河排污口设置符合区域水功能要求，符合其他国家产业政策和相关规划要求。 综上所述，本项目入河排污口设置符合《湖南省入河排污口监督管理办法》。 4、项目平面布局合理性分析 项目总平面布置根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。厂区的生产区内，按照工艺流程布置一体化泵站、调节池、一体化设备等，使得工艺流程较顺畅，管线短、交叉少。 污水处理厂中新建辅助建筑为综合用房（含配电间、值班室），均能满足近期1000m3/d规模需求。 本工程的平面布置根据进水方向、排放水体、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。从项目整体布局上看，各功能区清晰明确，平面布置基本合理。 5、产业政策符合性分析 本项目为污水处理厂建设项目，属于环保工程，经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第15款：“三废”综合利用及治理工程。因此，本项目的建设符合国家产业政策。 6、排污口论证分析 1）入河排污口设置方案 ①入河排污口位置 安坪镇污水处理厂处理达标后的污水直接由厂区排入龙门溪。入河排污口位于龙门溪右岸，排污口坐标为经度E110°7′46.592″，纬度N27°52′36.042″。 ②入河排污口类型 本入河排污口类型为新建入河排污口。 ③入河排污口性质 本入河排污口接纳安坪镇污水处理厂尾水，根据《入河排污量统计技术规程》（SL662-2014），该入河排污口性质为生活污水入河排污口。 ④入河排污口排放方式 连续性排放。 ⑤入河排污口入河方式 管道排放。 - 入河排污口设置合理性分析 ①入河排口设置对龙门溪水质影响合理性分析 经分析，安坪镇污水处理厂入河排污口纳污水体水质管理目标为Ⅲ类，项目区域水质现状良好。 根据本报告第七章中“地表水环境影响预测”中预测结果可知，正常排放情况，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 安坪镇污水处理厂处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标处理后的尾水排入龙门溪，因此安坪镇污水处理厂建成后，能大大削减片区排水的污染物排放，根据安坪镇污水处理厂的进出水设计水质，安坪镇污水处理厂建成后，各污染物削减量和排放总量如见表1-3。 表 1-3污水处理厂污染物排放表 项目; 进水; 出水; 削减量 （t/a）; 削减率 (%). 浓度（mg/L）; 污染物总量(t/a); 浓度（mg/L）; 污染物排放量(t/a). 废水量; /; 36.5万; /; 36.5万; 0; 0. SS; 200; 73; 20; 7.3; 65.7; 90. BOD5; 150; 54.75; 20; 7.3; 47.45; 86.7. COD; 300; 109.5; 60; 21.9; 87.6; 80. 氨氮; 30; 10.95; 8; 2.92; 8.03; 73.3. TP; 3; 1.095; 1; 0.365; 0.73; 66.7. TN; 40; 14.6; 20; 7.3; 7.3; 50. 本项目增设了污水排口，削减了区域生活污水直接排放对龙门溪的影响，污染物正常排放满足水功能区纳污能力要求，本入河排污口设置基本可行。 ②符合国家产业政策及国家水污染防治规划 安坪镇污水处理厂建设项目属于符合国家法律、法规相关政策的鼓励类建设项目；符合国家产业政策的要求；符合国家院批准的《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》；符合辰溪县总体规划。 根据国家有关法律法规，有下列情形之一的，不予设置入河排污口：(一)在饮用水水源保护区内设置入河排污口的；(二)在省级以上人民政府要求削减排污总量的水域设置入河排污口的；(三)入河排污口设置可能使水域水质达不到水功能区要求的；(四)入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的；(五)入河排污口设置不符合防洪要求的；(六)不符合法律、法规和国家产业政策规定的。 安坪镇污水处理厂排污口设置，符合国家产业政策和相关规划要求。 ③符合水功能区管理目标 安坪镇污水处理厂截留了安坪集镇直接进入镇龙门溪的生活污水，对污水进行深度处理后，提高了排放标准，削减了进入水体的污染物量，对水功能区影响为明显的正效应，符合水功能区的管理要求。 ④入河排污口设置对第三方影响较小 本入河排污口分析河段无其他取水口，不会影响其他取用水户用水权益。本排污口对第三者基本无影响。 ⑤符合湖南省相关文件要求 湖南省住房和城乡建设厅等八部门联合发布《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号）中提出“优化环境影响评价和排污口设置审批，新、改、扩建的污水处理设施入河排污口审批原则上与污水处理设施环境影响评价审批合并进行，入河排污口论证可纳入环境影响评价内容，不再单独出具论证报告”。 综上所述，安坪镇污水处理厂入河排污口设置符合国家产业政策和相关规划要求，符合水功能区管理要求，与第三者需求相兼容的，对水生生物影响甚微，排污口设置基本合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 工程内容及规模： 1、项目建设地点 本项目湖南省怀化市辰溪县安坪镇。地理坐标为：E110°7′46.156″N27°52′34.461″，项目北临龙门溪、东侧为县道，南侧靠近加油站，西北侧为驾校训练场。项目具体地理位置见附图1。 2、建设内容和规模 根据《辰溪县县域排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》，本项目污水处理厂总占地面积3000m2，建筑和构筑物面积约1892m2，近期用地1500m2，污水处理厂设计处理规模为1000m3/d（近期），本工程配套建设污水管网长约7.978km，项目主要经济技术指标见表2-1。 表2-1 主要经济技术指标表 序号; 项目; 指标; 备注. 1; 厂区总占地面积; 3000m2; 合4.5亩. 2; 单位水量用地; 2m2/（m3/d）. 3; 远期预留用地; 1500m2; 合2.25亩. 4; 近期用地; 1500m2; 合2.25亩. 4.1; 构（建）筑物占地面积; 1892m2; 构（建）筑系数. 4.2; 道路占地面积; 600m2; 道路比例20%. 4.3; 绿化面积; 400m2; 绿化率26.7%. 5; 污水管网长度; 7978m; 近期建设. 5.1; 检查井; 381个; /. 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，本污水处理厂污水处理工艺采用“一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水”工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 表2-2项目组成一览表 工程; 项目名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 厂区; 占地面积3000m2，近期使用面积1500m2，主要建设内容有：一体化泵站、预处理组合池、一体化设备、辅助用房等建构筑物; 分两期建设，预留远期用地. 污水管网; 7978m，DN400管道：1165m，DN300管道：6813m; HDPE双壁中空缠绕管. 公用工程; 供电; 集镇电网供电; /. 供水; 自来供水，由镇区自来水厂供水; /. 消防; 消防用水自来水厂供水，建设消火栓，配备灭火器; /. 排水; 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入附近地表水系。; /. 道路; 厂内道路呈环形布置，保证消防通道畅通，厂前内主干道宽4m。; /. 配套工程; 辅助用房; 包括在线监测间、配电室、加药间等; 砖混. 绿化; 厂区周边设置绿化防护林带; /. 检查井; 设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上; /. 环保工程; 污水处理; 污水处理构筑物; /. 废气处理; 厂区合理布局、加强绿化、对产生恶臭气体的构筑物采取加盖密闭处理，减少污染物排放; /. 噪声处理; 隔声减震、安装消声器等; /. 固废处理; 危废暂存间、一般固废暂存间及垃圾桶; /. 监测计划; 废水：进水口、出水口常规因子设自动监测，特征因子每季度一次；雨水排口每日一次（若监测一年无异常情况，可放宽每季度开展一次监测） 废气：厂界及下风向，每半年一次； 噪声：厂界噪声监测频次为一季度开展一次；. 3、项目主要构筑物 本项目主要建（构）筑物见表2-3。 表2-3 主要建（构）筑物一览表 构筑物; 规格尺寸（L×B×H）; 结构形式; 单位; 数量. 一体化泵站; 直径D=2m，高度H=7.1m; /; 座; 1. 预处理组合池; 12×8.1×5m3; 半地上，钢混; 座; 1. 一体化污水处理设备; 34.6×3.8m; 钢筋砼结构; 座; 2. 出水计量井; 2.7×1.5×1.5m; 钢混; 座; 1. 辅助用房; 12.0×4.0×4.33m; 框架结构; 座; 1. 门卫室; 38m2; 钢混; 座; 1. 4、项目主要设备及原辅材料消耗 本项目主要设备情况见表2-4，原辅材料消耗见表2-5。 表2- 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号/参数; 单位; 数量; 备注. 一; 一体化泵站. 1; 提升泵; Q=50m3/h，H=10m，N=2.2Kw; 台; 3; 2用1备. 2; 提篮格栅; /; 台; 1; 一体化泵站设备厂家配套. 二; 预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）. 1; 回转式机械细格栅; 栅隙5mm，安装角度75°，渠宽0.6m，N=0.55kw; 台; 1; 碳钢防腐材质. 2; 栅渣小车; V=0.1m³; 台; 1; 碳钢防腐材质. 3; 砂水分离器; SF-260，处理能力：18-43.2m³/h，N=0.37kw; 台; 1; 框架SU304，螺旋：16Mn钢，衬板：尼龙. 4; 潜水搅拌器; 叶轮直径400mm，N=2.2kw; 台; 1; /. 5; 潜污泵（调节池）; 30m³/h，H=8m，N=1.5kw; 台; 3; 两用一备，远期增加一台. 6; 潜污泵（抽砂）; 16m³/h，H=7.5m，N=0.75kw; 台; 2. 7; 潜污泵（排泥）; 15m³/h，H=8m，N=0.75kw; 台; 1. 三; 一体化污水处理设备. 1; 一体化污水处理设备; 两组，单组规模500m³/d； 厌氧池水力停留时间：≥1.5h 缺氧池水力停留时间：≥3.5h 好氧池水力停留时间：≥6.0h 设计污泥龄为15d 污泥浓度为3300mg/L~3800mg/L; 组; 2; 由厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区、污泥区、操作间六部分组成。采用地上式，设备基础高出地面0.1m；主体材质：碳钢防腐，设计使用年限≥15年. 2; 风机; /; 台; 2; 一用一备，一体化设备厂家配套. 3; 硝化液回流泵; /; 台; 2; 一用一备，一体化设备厂家配套. 4; 污泥回流泵; /; 台; 2; 一用一备，一体化设备厂家配套. 三; 出水计量井. 1; 电磁流量计; Q=5.4-360m3/h，N=0.015kW; 套; 1; /. 2; 自动监测设备; ——; 套; 5. 四; 辅助用房PAC投加系统. 1; 储药筒; φ1200×1320mm，V=1000L; 个; 1; /. 2; 隔膜式计量泵; Q=10L/h，H=1.2Mpa，N=0.25kw；; 台; 2; 一用一备. 五; 辅助用房乙酸钠加药装置. 1; 储药筒; φ1200×1320mm，V=1000L; 个; 1; /. 2; 隔膜式计量泵; Q=10L/h，H=1.2Mpa，N=0.25kw；; 台; 2; 一用一备. 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 水; t/a; 219; 由集镇供水管网供给. 2; 电; 万kWh; 24; 由集镇电力部门供给. 3; PAC; t/a; 365; 外购、置于一体化设施是配套储药筒. 4; 乙酸钠; t/a; 200; 外购、置于一体化设施是配套储药筒. 理化性质; 乙酸钠：分子量为136.08，熔点58°C。，水溶性762 g/L (20°C)；外观为白色或白色结晶，溶于水，微溶于乙醇或乙醚，主要用于印染、医药、化学试剂、工业催化剂、助剂、添加剂和防腐保鲜剂，还广泛应用于废水处理、煤化工和制备蓄能材料等领域。 PAC：颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。. 5、工程建设规模及服务范围 （1）工程建设规模 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，对辰溪县安坪镇近期（2022年）、远期（2030年）城镇生活污水量预测，结合有关发展规划，本污水处理工程拟建设规模为：污水处理厂处理能力1000m3/d（近期），配套污水收集管网按照近期规模进行设计建设。本次评价内容包括近期污水处理厂，处理规模为1000m3/d，配套管网7.978km（近期），远期污水处理厂及配套管网工程不在本次评价范围内。 （2）服务范围及处理对象 根据辰溪县乡镇污水专项规划，乡镇污水处理工程主要服务范围近期为基准年中心镇区，远期服务面积为规划中心镇区范围。处理对象主要为镇区的生活污水。安坪镇污水处理厂服务范围为安坪集镇；处理对象为安坪集镇生活污水，不接纳生产废水。 （3）污水处理厂处理规模 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，本项目污水处理服务设计规模主要针对安坪集镇2022年人口进行设计。 ①用水量计算 近期（2022年）：0.8万人； 远期（2030年）：1.0万人。 根据《镇（乡）村给水工程规划规范》（CJJ 246-2016）等，辰溪县各乡镇属中、小城市中的一区，平均日综合生活用水定额在120～350L/d，cap之间。 表2-6 生活用水定额 分区; 镇（乡）村核心区[L/（人·d）]; 镇（乡）村核心区外[L/（人·d）]. 一; 120～350; 100～260. 二; 100～250; 70～200. 三; 70～200; 60～160. 参照类似规模的其它城镇所采用的用水定额，综合辰溪县各乡镇的实际情况、当地居民的生活习惯以及当地的社会经济发展水平等因素确定用水定额，拟定辰溪县乡镇人均综合用水量（最高日）为180L/（人•d）。 安坪镇最高日综合用水量见表2-7。 表2-7 安坪镇最高日综合用水量预测表 年 份; 人口规模（万人）; 平均综合生活用水定额(L/人.d); 用水量预测（m3/d）. 近期（2022年）; 0.8; 180; 1440. 远期（2030年）; 1.0; 180; 1800. ②污水量计算 根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》：平均日污水量=平均日用水量×污水排放系数×污水收集率。污水排放系数取0.7～0.85；污水收集率根据污水管网覆盖率取值。 本规划根据辰溪县乡镇实际情况并结合其它城镇实施经验，确定辰溪县乡镇镇区排污系数为0.80；同时考虑到镇区污水管网分期建设，确定辰溪县乡镇镇区污水收集率2022年为80%，2030年为85%。 安坪镇污水量预测见表2-8。 表2-8 安坪镇污水量预测表 年份; 用水量（m3/d）; 污水排放系数; 污水收集率; 平均日污水量（m3/d）. 近期（2022年）; 1440; 0.8; 0.8; 921.6. 远期（2030年）; 1800; 0.8; 0.85; 1224. 根据表2-8分析可知，辰溪县安坪镇近期2022年平均日污水量为921.6m3/d，按照污水收集系统和污水处理设施应按照统一规划建设，按照满足近期需要、经济适用的指导思想，确定安坪镇污水处理工程建设规模为：近期（2022年）1000m3/d，本次评价范围为近期污水处理厂及配套管网工程，远期污水处理厂及配套管网工程不在本次评价范围内。 6、进、出水质及处理效率 （1）进水水质 污水处理厂进水污染物浓度的高低决定污水处理工艺的选择，并且与污水处理厂的基建投资和运行费用密切相关。污水处理厂的进水水质与居民的生活水平、生活用水量以及污水的收集方式有关，因此要准确预测污水处理厂进水水质困难比较大。污水处理厂设计进水水质的确定可根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）中推荐的污染物排放量预测或参照类似地区乡镇生活污水水质确定。根据规范推荐的污染物排放负荷进行计算，并参照湖南省内其他乡镇生活污水处理厂设计水质，确定安坪镇污水处理厂纳污范围内生活污水水质，生活污水水质预测见表2-9。 表2-9 生活污水水质预测表 单位：mg/L 项目; pH值; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 浓度值; 6~9; 300; 150; 200; 40; 30; 3. （2）出水水质及处理效率 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，本项目设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表2-10。 表2-10 污水处理厂出水水质及处理效率 单位：mg/L 主要指标; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; TN; TP. 进水水质; 6~9; 300; 150; 200; 30; 40; 3. 出水水质 （GB18918-2002 一级B标准）; 6~9; 60; 20; 20; 8（15）; 20; 1. 去除率; /; 80.00%; 86.67%; 90.00%; 80.00%; 50.00%; 66.67%. （备注：NH3-N指标中括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。） 7、污水处理工艺 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》，污水经处理后须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，本项目污水一级处理（预处理）工艺采用一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）建设；二级处理工艺采用一体化改良性A2/O工艺；污水出水消毒由一体化设备自带的紫外灯进行消毒；污泥处理工艺方案采取定期由吸粪车进行抽运，运转至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂进行统一脱水后最终进行填埋。 （1） 污水一级处理（预处理）工艺方案 1）一体化泵站 污水处理站的进水通过人工格栅井截留大尺寸漂浮物后，经提升一体化泵站提升进入下游污水处理构筑物。 一体化泵站具有以下优点： ①在水中进行破碎处理，既能保护水处理设备，又可避免臭气外泄，保护环境。 ②破碎性能优良，具有过载保护功能，运行安全可靠，可自动控制。 ③背耙式捞污方式，避免栅缝被堵塞。 ④安装及维修保养简单。 ⑤破碎格栅配套安装螺旋输送机，将粉碎的固体快速的冲洗，脱水，输送和排渣，方便后续的栅渣的处置。 2）预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池） 由于乡镇污水具有较大的波动性，因此本项目采取建设调节池的方式对水质的调节作用，对水质的调节是后续反应稳定运行的保证，调节池的主要作用为均质和均量。调节池内通过设置提升泵，将污水提升至后续的处理环节，确保水质、水量稳定的进入后续处理设备。 （2）改良型A2/O工艺 A/A/O池 沉淀池 预处理组合池 清水池 消毒 进水 排放 图2-1 改良型A2/O工艺流程 改良型A2/O生化反应池工艺可以根据进水水质的变化，运用不同运行模式来保证处理效果，提高污水处理的稳定性。有以下技术特点： ① 通过污水和混合液进水的合理布点，可以合理选择污水进水点和混合液回流点，实现不同运行工况。 ② 根据进水水质、水量的变化，通过调整实现不同运行工况，充分发挥各种处理工艺的特点，对污水进行有针对性的处理。 ③ 整个生物反应池布置简洁，分区明确，池数适中。称布置，配水、配泥、配气灵活、均匀，水渠、泥渠互不重叠，总体布置合理清晰，便于维护管理。 采用改良A2/O工艺技术，具有高效脱氮除磷系统，确保出水达《城镇污水处理站污染物排放标准》GB 18918--2002一级B标准。具有以下特点： a、污水处理装置采用研发改良型AAO工艺，对COD去除率达到80%以上. b、依据进水氨氮的浓度，通过挡位自动控制混合液回流比，最高回流比可达300%，氨氮去除率可达85%以上。 c、对于3以内的总磷采用污泥回流技术，3-6的总磷增加物理除磷装置，6以上的总磷直接采用化学除磷装置，总磷去除率可达85%以上。 d、采用多级沉淀加砂滤相组合的方式，提高沉淀效率。 e、通过余热回收来有效的维持厌氧所需的温度，提高厌氧的效率。 f、特有的污泥减量系统，污泥减量40%-60%，剩余污泥8-12个月处理一次，运维人员用可移动的板框压泥机处理后运输至填埋场，污泥处置费用低。 g、采用纳米级曝气管，同时专利技术安装，最大限度提高氧利用率，曝气管发生故障时，可在设备不停机状态下实现便捷更换。 （3） 出水消毒工艺方案 污水出水消毒由一体化设备自带的紫外灯进行消毒。 （4） 污泥处理工艺方案 由于乡镇的污水处理规模较小，污水处理站剩余污泥量较少，如果每个镇的污水处理厂均配套建设污泥脱水车间，则会导致投资成本较高，且需要较多的专业人员进行维护管理。目前小规模的乡镇污水处理厂产生的污泥采取定期由吸粪车进行抽运，运转至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂进行统一脱水后最终进行填埋。 本项目污水处理工艺各环节处理效率详见下表。 表2-11厂内污水处理站处理效果表 单位：mg/L 序号; 处理单元; 指标; COD; BOD5; SS; 总氮; 氨氮; TP. 1; 预处理组合池; 进水; 300; 150; 200; 40; 30; 3. 出水; 300; 150; 80; 40; 30; 3. 去除率（%）; 0; 0; 60; 0; 0; 0. 2; AAO单元; 进水; 300; 150; 80; 40; 30; 3. 出水; 60; 15; 80; 16; 4.5; 0.45. 去除率（%）; 80; 90; 0; 60; 85; 85. 3; 多级沉淀池; 进水; 60; 15; 80; 16; 4.5; 0.45. 出水; 54; 13.5; 8; 16; 4.5; 0.45. 去除率（%）; 10; 10; 90; 0; 0; 0. 出水标准值; 60; 20; 20; 20; 8; 1. 总处理效率（%）; 80; 91; 94; 60; 85; 85. 注：表中进水浓度为全年平均值 8、污水管网工程 （1）排水现状 安坪镇镇区部分主要道路如024县道等建设了盖板砖砌排水沟，沟宽0.4m，深0.8m。区域内均为雨污合流排水沟，雨水污水经收集后就近排放至附近水体，现状管网不成系统。 根据现场踏勘情况，安坪镇集镇现居人口0.8万人，集镇路段敷设有部分雨污合流制的排水管道，以砖砌沟渠为主，现状排口2个，综合排污量约为921.6t/d，集镇现在无污水处理设施，大部分居民生活污水通过屋后化粪池简单处理后直接排放，最终进入龙门溪，现状排口位置详见附图3。 （2）排水规划 根据《辰溪县县域排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》，根据安坪镇污水管网现状及未来发展的需要，本项目排水体制采用雨污分流制。新建生活污水收集管道，将原有的雨污合流管渠改为雨水沟渠。 （3）管网规划 本工程设计范围为安坪镇污水收集管网系统，2022年服务人口约0.8万人，2030年服务人口约1.0万人，服务区范围为安坪集镇。 管道系统布置应力求符合地形趋势，一般宜顺坡排水，取短捷路线，每段管道应划分适宜的服务面积；尽量避免或减少管道穿越不容易通过的地带和构筑物；设计应安排好控制点的高程，尽量避免管道全线埋深；因此本项目管道建设沿居民生活道路铺设。检查井位置设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管段上。管道在检查井连接，一般采用管顶平接。 排污干管各管段流量根据各服务人口、区域、区域内用水情况进行计算。为防止污染物在管道内淤积和防止管内冲刷，管内最小流速，应大于0.6m/s，最大流速不大于5m/s。凡是重力流污水管道转弯、交汇、坡度变化、管径改变及直线段一定距离处，必须设置检查井，在高程变化较大处，需设跌水井。检查、跌水井采用钢筋混凝土井筒。 根据业主要求及项目实际情况，通过对安坪镇污水管网的设计计算，安坪镇的管网干管工程量：安坪镇管网近期总长度为7.978km。 表2-12 项目污水管道工程量表 序号; 名称; 规格; 数量; 管材. 1; 污水管道; DN300; 6813m; HDPE双壁中空缠绕管. 2; 污水管道; DN400; 1165m; HDPE双壁中空缠绕管. 合计; /; 7978m. 3; 检查井; D=1000m; 381个. 9、厂区平面布置 （1）总平面布置 本工程的平面布置根据进水方向、排放水体、工艺流程特点及站址地形、地质条件等因素进行布置，在满足工艺、消防、安全、交通方便，管线畅通等要求的情况下，力求使工艺设备布置集中，并使污水污泥流程流向短，节约用地，降低工程投资。另外，还将充分考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素，尽量做到布局合理，管理方便，经济适用。 项目总平面布置根据污水处理工艺特点按功能分区，划分为生活及辅助生产区、污水处理区。厂区的生产区内，按照工艺流程布置一体化泵站、调节池、一体化设备等，使得工艺流程较顺畅，管线短、交叉少。 污水处理厂中新建辅助建筑为综合用房（含配电间、值班室），均能满足近期1000m3/d规模需求。平面布局图见附图2 （2）竖向高程设计 1）厂区竖向设计 ①污水经提升泵站提升后能自流流经各处理构筑物，并尽量减少提升扬程，节省能源； ②出厂污水能自流排入受纳水体尽量避免二次提升，节省能耗； ③尽量减少厂区填方量，节省投资。④便于与周边道路及环境衔接。 2）设计地面高程 厂区设计地面高程满足规划防洪标高要求。 3）竖向设计 在土方平衡的基础上，尽可能减少构建筑物的基础处理、挖填方量。主要构（建）物基础尽量放在原状土上，避免回填土层，减少人工基础，保证安全，节约投资。 10、公用工程 （1）厂区道路 厂区道路主路宽度为4m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。 （2）给水工程 污水处理厂厂区用水主要为生产辅助用房的生产用水及值班人员生活用水。生活用水由集镇供水管网供给，拟从厂南侧市政给水管网接入。本项目生活、生产用水量为2m3/d，厂区给水管管材采用PE给水管，管径DN40，埋地敷设。 （3）排水工程 排水体制为雨污分流制。生产辅助用房、卫生间污水经化粪池处理后排入格栅井，进入污水处理系统处理。污水管道为重力流管道，采用HDPE双壁波纹管，管径DN200。 厂区雨水经厂区周边的排洪沟排入龙门溪。 （4）供电工程 本污水处理厂电力负荷等级为二级，为保证污水厂正常运转，避免停电造成污水厂对周围环境造成重大影响，本工程采用备用柴油发电机供电。厂区内供配电电压等级均为220-380/V。 （5）采暖通风与空调设计 污泥房、变配电间等采用轴流风机全面通风换气，其他场所采用自然通风。 值班室设置空调。 （6）防雷 本项目变配电所属二类防雷建筑物，设计已采用避雷带防直击雷，并对非金属的屋顶设置与避雷带共同构成不小于10m宽金属网防感应雷，对其他第三类防雷建筑物采用避雷或防直击雷，放散管及风帽按规范要求采取相应的防雷措施。 11、工作时间及劳动定员 根据《辰溪县孝坪等五个建制镇污水处理设施建设项目可行性研究报告》、《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148-2010），并参照目前同类工程的实际人员配备，确定本项目劳动定员。本工程规模小，设备少，配备工作人员3人，年运行时间365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期工艺流程、污染工序 1、施工期工艺流程及产污节点 图2-2 污水处理厂工程施工期工艺流程及产污节点 图2-3 污水管网施工流程及产污节点图 管网施工原则： （1）满足环境保护要求，积极治理镇区污水，保护和改善乡镇水源和环境。 （2）采用雨污分流制，设计流量不包括雨水量在内。 （3）根据乡镇规划，结合当地实际情况，合理确定工程设计规模。 （4）考虑远期规模。 （5）贯彻经济性和可靠性并行的设计原则，在保证工程效果的前提下，最大且限度降低工程造价和运营管理费用，同时合理兼顾管理维护条件。 （6）选择管径时尽量利用地形，遵循小管径、大坡度、高流速的原则，少设或不设提升泵站，并避免穿越障碍地，尽量采用自流方式。 （7）排水管道一般沿镇区规划道路敷设，合理利用现有管线和设施，尽量减少征地和拆迁。 （8）应尽可能提高服务区范围内的污水收集率。 （9）管网规划和设计适当超前，并充分考虑近远期结合。 管网施工流程： （1）沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施。 （2）沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。 （3）沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实。管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。 （4）涉水管网：含1处涉水管道施工（无名小溪约1.5米），根据业主单位提供资料，涉水管网施工采用架空方式跨过，不在水里施工，不会产生水污染影响。 管网施工不设施工营地，铺设管网周边均有乡镇现有道路，能满足施工材料运输，不设施工便道。 2、施工期主要污染工序 （1）管道工程污染源分析 1）废气 施工期对环境空气的影响来源主要是施工扬尘和燃油尾气。 ①施工扬尘：开挖土石方、基础施工时，土方挖掘扬尘及现场堆放物料扬尘；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；运输车辆行驶所造成的道路扬尘等。施工各阶段均有不同程度的扬尘产生。 ②燃油尾气：项目施工期间燃油机械设备较多，且一般采用轻燃油作为动力。使用柴油的大型施工运输车辆如自卸车、载重汽车等作业时会产生一些尾气。 2）废水 本项目管道施工占地多为陆域范围，施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水、施工废水及管网试压废水。 3）噪声 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，根据同类项目预测施工噪声叠加值在80~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。 4）固体废物 管线施工过程产生的固体废弃物主要包括施工废料（主要包括焊接作业中产生废焊条、少量焊缝防腐采用的热收缩套零头及施工过程中产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等）、工人生活垃圾、土石方。根据预设管道长度与填埋管道的体积计算，施工过程中产生的管网挖方约为15958m3，填方约14956m3，弃方约1002m3。管道工程的挖方大于填方，拟先运输至污水处理设施主体工程区域用于地面构筑物的建设，用于污水处理厂厂区填方。 5）生态影响 本项目土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，土方填挖，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，易造成较严重的水土流失。 管道施工过程中，施工带宽约5m，开挖管沟深度约2m，施工时开挖管沟及施工机械、车辆、人员践踏等活动将直接造成少量地表植被的破坏和土体扰动，短期内影响沿线绿化植被。施工需要挖填土方，产生下层土壤松散、裸露；由于土壤松散和裸露，在雨季特别是暴雨的天气下容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷形成面蚀或沟蚀。 （2）污水处理厂工程污染源分析 1）废气 施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、非甲烷总烃等污染物；其中施工扬尘为最主要的污染来源。 ①施工扬尘 施工扬尘，主要包括废水处理站沟槽挖掘、回填、运输以及装卸产生的二次扬尘。施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关，产尘的随机性、波动性也较大。 ②施工机械与车辆尾气 施工机械、运输车辆使用的燃料基本为柴油，设备运行时，产生的主要污染物为烟尘、SO2、NO2、CO和碳氢化合物。施工机械和运输车辆相对较分散，且同时工作的数量较少，对环境的影响较小。 2）废水 施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中废水主要来源于施工机械冲洗废水；施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；含泥沙废水。 ②生活污水 施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，生活污水依托当地农户化粪池收集处理。生活污水经化粪池处理后，收集作农肥。 3）噪声 本项目施工期噪声主要来自于施工机械和运输车辆，施工机械主要包括推土机、挖掘机、装卸机、打桩机等。运输车辆主要包括运载车、载重汽车等。 不同的施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声更具不规律性。 4）固体废物 本项目施工期的固体废物主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、开挖土石方及施工人员的生活垃圾。 ①建筑垃圾 施工建筑垃圾一部分是建筑模块、建筑材料下脚料、断残钢筋头、破钢管、包装带、废旧设备等，大部分可以回收利用；另一部分为土、石沙等建筑材料废弃物以及施工营地的生活垃圾。建筑垃圾中有利用价值的回收利用，不能利用的外运至渣土场。废包装主要为废纸箱，外售废品站回收利用。 ②土石方 根据初步设计，工程的土石方，拟先用于就地平衡、绿地和道路等建设，剩余少量土石方由城市渣土管理部门运往指定位置处理。 ③生活垃圾 本项目施工期生活垃圾主要是指施工人员及工地管理人员餐后剩饭、废餐盒等。施工期生活垃圾产生量少，由环卫部门收集后送生活垃圾填埋场处理。 5）生态影响 施工期间对环境的影响主要来自污水处理厂施工和施工机械、车辆、人员践踏等活动对土壤和生态环境的影响。 工程施工过程中，由于作业区内地表层的清理、开挖、碾压、践踏等，导致原地表覆盖层的消失，裸露土地增加。而施工作业区地表植被层的破坏，会导致区内植被覆盖度的降低，局地土地系统抗外界环境干挠能力减弱，原有地表稳定性降低，区域内水土流失程度加重。 （二）营运期工艺流程、污染工序 1、营运期工艺流程及产污节点 图 2-4 污水处理工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）一体化泵站 设置有格栅，格栅位于提升泵站内污水源头进水一端，设计考虑节约用地和投资，通过格栅主要去除污水中的漂浮物、粗大悬浮杂质和其它大颗粒物，以保护后续处理系统设备正常运行、防止管路堵塞。格栅会有少量恶臭气体和格栅渣产生。 （2）预处理组合池 由于乡镇污水具有较大的波动性，因此本项目采取建设预处理组合池的方式对水质的调节作用，对水质的调节是后续反应稳定运行的保证，预处理组合池由细格栅、平流沉砂池、调节池组成，调节池的主要作用为均质和均量。调节池内通过设置提升泵，将污水提升至后续的处理环节，确保水质、水量稳定的进入后续处理设备。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。 （3）一体化改良型A2/O设备 设备采用高浓度活性污泥法，进水经过厌氧、缺氧反应环境后，入好氧环境，生物反应器内高浓度硝化液和高浓度活性污泥经过回流系统形成良好硝化、反硝化条件，实现了系统的高效脱氮，在沉淀区进行固液分离，污泥回流（固体流回主体反应器）。 ①厌氧区：污水与回流污泥先进入厌氧区（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求； ②缺氧区：经过厌氧区后的污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。 ③好氧区：经过缺氧区后的污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。 ④沉淀区、砂滤：采用斜管沉淀和竖流式沉淀相结合的多级沉淀方式，利用重力原理使得泥水分离。在多级沉淀池加混凝剂除磷，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。利用充分利用竖流式沉淀池的进水出水方式，且利用斜管沉淀池的高效沉淀效果，最终沉淀SS。沉淀池出水通过砂滤单元进一步去除SS。 ⑤紫外消毒单元：通过紫外灯管紫外线，对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体)的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。 通过紫外灯管消毒后的尾水可达标排放。 一体化设备的厌氧、缺氧、好氧区会有少量恶臭气体产生，沉淀区、砂滤会有剩余污泥和废砂产生，紫外消毒灯管需要定期更换，定期会有废紫外灯管产生。 （4）污泥消减工艺 机理一：基于长泥龄污泥减量机制。 污泥减量工艺系统无剩余污泥排放，根据出水悬浮物含量推算系统的泥龄达600天以上。 机理二：基于好氧—沉淀—厌氧交替过程（OSA）的污泥减量。 在污泥减量的A段中，经过长期稳定运行后，处于好氧状态的A曝气池污泥进A沉淀后转化为厌氧状态，回流后再进入A曝气池。这实现了好氧—沉淀—厌氧（OSA）过程污泥减量。 机理三：基于微生物溶胞（水解）的污泥减量。 一体化设备自带污泥消减模块，有机污泥完全减量，整体污泥减量40%~60%。设备内部剩余污泥定期抽走，运至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂处理，处理频率为3个月/次，具体产生的污泥处置费用由当地实际情况而定。对产生恶臭气体的污泥间采取加盖密闭处理，厂区合理布局、加强绿化、减少污染物排放。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 本项目用地原为待建荒地，没有与本项相关的原有污染情况。 2、区域存在的主要环境问题 安坪镇目前无完善的污水收集处理系统、未进行雨污分流及污水随意排放污染河流。在暴雨季节雨水来不及导排，常造成积水，集镇街道雨、污水四溢，污染环境；居民生活污水通过屋后化粪池，直接排放，进入龙门溪，影响了龙门溪水质。 安坪镇集镇排水工程现状主要存在以下问题： 1）镇区现状排水体质仍为雨、污混流的直排式排水体制； 2）排水系统缺乏整体规划，未形成完整的系统； 3）合流制管渠堵塞严重，无法正常运行，排水不畅； 4）目前尚无任何污水处理设施； 5）生活污水直排，污水对水体的污染比较严重。 3、主要环境问题整改措施： 区域实行雨污分流制，进行集中式处理，禁止污水随意排放。生活污水经管网收集后至污水处理厂处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，外排。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）中“6 环境空气质 量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。根据怀化市生态环境局网站2021年3月26日公开发布的《怀化市城市环境空气质量年报（2020年）》，辰溪县环境空气质量监测结果如下表： 表3-1 区域空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 百分位; 现状浓度 μg/m3; 标准浓度 μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 8; 60; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 11; 40; 达标. CO; 年平均浓度; -; -; -; -. 百分位上日平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 达标. 臭氧; 年平均浓度; -; -; -; -. 8h平均质量浓度; 90; 104; 160; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 26; 35; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 40; 70; 达标. 根据上表可知，2020年度怀化市辰溪县环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度值、CO24小时平均浓度值、O3的日最大8小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值及其修改单，则该项目所在地为大气环境空气达标区。 （2）特征因子监测数据 为了解项目拟建地特征污染物NH3、H2S的背景值，特委托湖南中石检测有限公司有针对性的对环境空气质量进行现状监测。 ①监测点位 A1：项目拟建地； ②监测因子、频次和监测时间 监测频次：连续监测7天； 监测时间：2020年9月5日至9月11日； 监测因子：NH3、H2S； ③监测结果统计与评价见表3-2。 表3-2 监测结果 （单位：mg/m3、无量纲） 监测点; 监测因子; 浓度范围; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. A1; NH3; 0.03~0.04; 0; 0.0; 0.20. H2S; 0.001~0.003; 0; 0.0; 0.01. 监测结果显示，本项目所在区域环境空气中的NH3、H2S浓度均符合《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018 附录 D 标准限值，表明区域环境空气质量较好。 2、地表水环境现状调查与评价 安坪镇现状排水为雨污合流，为了解地表水背景值，在受纳水体排污口上游500米和下游1000m位置设背景监测断面。本环评委托湖南中石检测有限公司于2020年9月5日~7日，对本项目地表水进行监测。 （1）监测点位 监测断面见表3-3。 表3-3 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 布点位置. W1; 龙门溪拟建排污口上游500m处断面. W2; 龙门溪拟建排污口下游1000m处断面. - 监测因子：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （5）监测结果 监测结果见表3-4。 表3-4 地表水环境质量补充监测结果 检测点位; 分析项目; 检测日期及检测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 2020.9.5; 2020.9.6; 2020.9.7. W1：龙门溪 （排污口上游500m）断面; pH 值; 6.99; 6.93; 6.99; 0; 0; 6-9. BOD5; 1.2; 1.2; 1.2; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.030; 0.041; 0.041; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 总磷; 0.05; 0.05; 0.05; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3.2×102; 2.6×102; 2.8×102; 0; 0; ≤10000. CODcr; 9; 6; 8; 0; 0; ≤20. 溶解氧; 6.5; 6.6; 6.6; 0; 0; ≥5. 总氮; 0.88; 0.90; 0.87; 0; 0; ≤1.0. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.2. 备注; 2020.09.05：水深2.8m，河宽69m，流速0.1m/s，水温26.1℃ 2020.09.06：水深2.9m，河宽69m，流速0.1m/s，水温26.0℃ 2020.09.07：水深2.9m，河宽69m，流速0.1m/s，水温26.2℃. W2：龙门溪 （排污口下游1000m）断面; pH 值; 6.90; 6.80; 699; 0; 0; 6-9. BOD5; 1.2; 0.9; 0.8; 0; 0; ≤4. 氨氮; 0.070; 0.075; 0.072; 0; 0; ≤1.0. 石油类; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.05. 总磷; 0.06; 0.05; 0.05; 0; 0; ≤0.2. 粪大肠菌群; 3.9×102; 2.8×102; 3.2×102; 0; 0; ≤10000. CODcr; 5; 6; 9; 0; 0; ≤20. 溶解氧; 6.6; 6.5; 6.6; 0; 0; /≥5. 总氮; 0.96; 0.95; 0.94; 0; 0; ≤. .0; 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; 0; 0; ≤0.2. 备注; 2020.09.05：水深3.0m，河宽48m，流速0.15m/s，水温26.2℃ 2020.09.06：水深3.1m，河宽48m，流速0.15m/s，水温26.1℃ 2020.09.07：水深3.1m，河宽48m，流速0.15m/s，水温26.2℃. 由上监测结果可以看出，本项目区域地表水中各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状较好。 3、地下水环境 本环评委托湖南中石检测有限公司于2020年9月5日~7日，对本项目区域内地下水进行监测。 （1）监测点位 监测点见表3-5。 表3-5 地下水环境质量现状监测断面布设情况 监测点位; 布点位置. U1; 西侧400m处居民点（水井）. U2; 东侧60m处居民点（水井）. U3; 西北侧450m处居民点（水井）. （2）监测因子：pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群。 （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地下水质量标准（GB/T14848-2017）》中Ⅲ类标准。 （5）监测结果： 监测结果见表3-6。 表3-6 地下水环境质量补充监测结果（单位：mg/L、pH无量纲、总大肠菌群MPN/100mL） 检测点位; 分析项目; 检测日期及检测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. 2020.9.5; 2020.9.6; 2020.9.7. U1; HCO3-; 250; 247; 248; /; /; /. CO32-; 0; 0; 0; /; /; /. pH值; 6.92; 6.82; 6.93; 0; 0; 6.5-8.5. 氨氮; 0.033; 0.039; 0.041; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; 5.14; 5.13; 5.16; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（CaCO3计）; 166; 164; 169; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; 267; 277; 279; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; 0.58; 0.59; 0.57; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; 59; 58; 59; 0; 0; ≤250. 氯化物; 18; 19; 18; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; 2; 2; 未检出; 0; 0; ≤3.0. U2; HCO3-; 247; 250; 249; /; /; /. CO32-; 0; 0; 0; /; /; /. pH值; 6.94; 6.82; 6.89; 0; 0; 6.5-8.5. 氨氮; 0.058; 0.067; 0.064; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; 5.20; 5.17; 5.17; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（以CaCO3计）; 169; 162; 172; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; 261; 271; 275; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; 0.67; 0.67; 0.67; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; 58; 58; 58; 0; 0; ≤250. 氯化物; 18; 18; 18; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; 2; 2; 2; 0; 0; ≤3.0. U3; HCO3-; 79.3; 76.3; 78.1; /; /; /. CO32-; 0; 0; 0; /; /; /. pH值; 6.82; 6.93; 6.88; 0; 0; 6.5-8.5. 氨氮; 0.094; 0.103; 0.089; 0; 0; ≤0.50. 硝酸盐; 1.17; 1.17; 1.16; 0; 0; ≤20.0. 亚硝酸盐; ND; ND; ND; 0; 0; ≤1.00. 总硬度（以CaCO3计）; 175; 172; 174; 0; 0; ≤450. 溶解性总固体; 276; 278; 266; 0; 0; ≤1000. 耗氧量; 0.60; 0.64; 0.62; 0; 0; ≤3.0. 硫酸盐; ND; ND; ND; 0; 0; ≤250. 氯化物; ND; ND; ND; 0; 0; ≤250. 总大肠菌群; 2; 未检出; 2; 0; 0; ≤3.0. 由上监测结果可以看出，各监测点位地下水监测因子均未超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求，说明项目区域地下水环境质量现状良好。 4、环境噪声现状调查与评价 为了掌握项目周围噪声现状，为本项目营运期的声环境影响提供基础数据，本项目委托湖南中石检测有限公司检测公司于2020年9月5日~6日对项目进行声环境现状监测，监测结果见表3-7。 表3-7 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 检测日期; 检测结果; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. N1：项目东厂界外侧1m处; 2020.09.05; 50.1; 40.5; 昼间60 夜间50; 达标. 2020.09.06; 49.6; 41.1; 达标. N2：项目南厂界外侧1m处; 2020.09.05; 48.8; 41.2; 达标. 2020.09.06; 50.7; 39.7; 达标. N3：项目西厂界外侧1m处; 2; 20.09.05 49.6; 40.8; 达标. 2020.09.06; 50.9; 38.9; 达标. N4：项目北厂界外侧1m处; 2020.09.05; 49.0; 39.4; 达标. 2020.09.06; 48.2; 39.2; 达标. N5：项目西南40m处居民区; 2020.09.05; 48.2; 40.1; 达标. 2020.09.06; 49.0; 37.5; 达标. 根据噪声监测结果，项目所在区域内噪声监测点位均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准限值要求； 表明区域内声环境质量现状良好。 5、土壤质量现状调查与评价 本项目委托湖南中石检测有限公司于2020年9月11日，对本项目厂内土壤进行了监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）》建设项目占地规模为小型，周边土壤环境程度为敏感，项目为三级评价，在项目所在地设置表层样监测点。 （1）监测因子：T1监测砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项。T2、T3监测砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍。 （2）监测时间和频次：1次 （3）监测结果 监测结果见表3-8。 表3-8土壤监测分析结果 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; 监测点位及 监测结果; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度筛选值 （GB36600-2018）第二类用地. T1; T2; T3. 1; 砷; 13.6; 12.1; 14.9; 0; 0; 60mg/kg. 2; 镉; 0.27; 0.41; 0.48; 0; 0; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; 4.58; 4.56; 4.59; 0; 0; 5.7mg/kg. 4; 铜; 24; 18; 20; 0; 0; 18000mg/kg. 5; 镍; 24; 35; 42; 0; 0; 900mg/kg. 6; 铅; 26.6; 29.0; 45.2; 0; 0; 800mg/kg. 7; 汞; 0.259; 0.317; 0.389; 0; 0; 38mg/kg. 8; 四氯化碳; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; ND; /; /; 0; 0; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 37mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 9mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 66mg/kg. 14; 顺1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 596mg/kg. 15; 反1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 616mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 10mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 53mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 840mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 24; 1，2，3-三氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 0.43mg/kg. 26; 苯; ND; /; /; 0; 0; 4mg/kg. 27; 氯苯; ND; /; /; 0; 0; 270mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 560mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 20mg/kg. 30; 乙苯; ND; /; /; 0; 0; 28mg/. 31g; 苯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 1290mg/kg. 32; 甲苯; ND; /; /; 0; 0; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 640mg/kg. 35; 硝基苯; ND; /; /; 0; 0; 76mg/kg. 36; 苯胺; ND; /; /; 0; 0; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; ND; /; /; 0; 0; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; ND; /; /; 0; 0; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 151mg/kg. 42; 䓛; ND; /; /; 0; 0; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a，h]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 45; 萘; ND; /; /; 0; 0; 70mg/kg. 由上监测结果可以看出：土壤监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场勘查，结合项目排污特点、区域环境情况以及环境保护规划和功能区划分要求，确定项目的主要环境保护目标如下表所示。施工期沿线管道200米范围内环境保护目标为集镇居民。（注：本表采用WGS84坐标系UTM投影，对应的项目中心坐标为X=699612，Y=3112130。） 表3-9 污水处理厂环境保护目标一览表 环境要素; 编号和名称; 坐标; 保护内容; 功能区; 相对 位置; 相对距离/m. X; Y. 大气环境; 1; 安坪镇河东集镇区; 413923; 3083603; 居民，约7000人; 二类区; E、S、SW、W; 40~500. 2; 覃家山; 414796; 3083603; 居民，约50人; W; 400~500. 水环境; 3; 龙门溪; /; /; 水环境质量; III类; N; 70. 声环境; 4; 安坪镇河东集镇区; 413923; 3083603; 居民约200人; 二类区; E、S、SW、W; 40~200. 表3-10 管网沿线环境保护目标一览表 类别; 保护目标名称; 方位; 最近距离; 保护内容; 保护级别. 大气环境、 声; 境 安坪镇集镇居民点; 道路两侧; 5m; 居民区约1000户; GB3095-2012 二级，GB3096-2008 2类. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准；NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准，具体见表3-11。 表3-11 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单. NO2; 200; 80; 40. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. O3; 200; /; /. NH3; 200; /; /; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D标准. H2S; 10; /; /. 2、地表水环境 本项目尾水排入龙门溪，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表3-12。 表3-12 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 2; BOD5; ≤4. 3; SS; /. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 6; 总磷; ≤0.2. 7; 粪大肠菌群; ≤10000个/L. 8; CODCr; ≤20. 9; 溶解氧; ≥5. 10; 总氮; ≤1.0. 11; 阴离子表面活性剂; ≤0.2. 3、地下水环境 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表3-13。 表3-13 地下水环境质量标准 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6.5~8.5. 2; 氨氮; ≤0.5. 3; 硝酸盐; ≤20. 4; 亚硝酸盐; ≤1.00. 5; 总硬度; ≤450. 6; 溶解性总固体; ≤1000. 7; 耗氧量; ≤3.0. 8; 硫酸盐; ≤250. 9; 氯化物; ≤250. 10; 总大肠菌群（个/L）; ≤3.0. 4、声环境 本项目评价区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准，具体见表3-14。 表3-14 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 5、土壤 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准，具体见表3-15。 表3-15 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺1，2-二氯乙烯; 596. 15; 反1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 注:①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. 6、废气排放标准：无组织恶臭气体执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。 表 3-16无组织废气排放与控制标准 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准限值. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 氨; 1.5 mg/m3; 厂界标准值. 硫化氢; 0.06 mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 20. - 7、废水排放标准： 施工期废水依托周边民房现有处理设施处理，经旱厕收集后用于周边农田施肥处理。 运营期安坪镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表3-17。 表3-17城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; 排放标准值（一级B标准）. 基本 控制 项目; pH; 6-9. CODCr; ≤60. BOD5; ≤20. 悬浮物（SS）; ≤20. 动植物油; ≤3. 石油类; ≤3. 阴离子表面; 性剂 ≤1. 氨氮; ≤8（15）. 总氮; ≤20. 总磷; ≤1. 粪大肠菌群数（个/L）; ≤104. 备注; NH3-N指标中括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃ 时的控制指标。. 8、噪声控制标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，标准限值见表-18； 表3-18 噪声执行标准 类别; 标准限值; 标准限值来源. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 70 dB（A）; 55dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1标准. 营运期噪声; 60dB（A）; 50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 9、固体废物控制标准：生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中规定。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一，本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析，按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实施总量控制的主要污染物共5项，其中空气污染物3项（NOx、SO2、VOCs），水污染物2 项（COD、NH3-N）。 本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH3-N。本项目尾水排放量为1000m3/d（365000m3/a），本项目最终排入环境的污染物总量CODcr为21.9t/a，NH3-N为3.76/a，详见表3-19。 表3-19 污染物排放总量 污染物; 尾水排放量（m3/a）; 进水浓度（mg/L）; 出水浓度（mg/L）; 削减量（t/a）; 排放总量（t/a）. CODcr; 365000; 300; 60; 87.6; 21.9. NH3-N; 365000; 30; 8(15); 8.03; 3.76. 注：氨氮控制排放浓度8mg/L以245天计，15mg/L的以120计. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑固废、施工废水和施工人员生活污水产生，因此，项目施工期对周边环境质量会产生一定的影响，随着施工期的结束，影响会随之消失。 1、施工期管道工程环境影响分析和环保措施 （1）施工期管道工程大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响主要为施工扬尘及汽车尾气的影响；施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放物料；建筑材料（白灰、水泥、砂石、砖等）现场搬运及堆放；施工垃圾的清理及堆放；运输车辆行驶、载重汽车等作业时会产生一些尾气等，在干燥天气下尤为明显，对施工场地局部空气环境有较大影响。 环保措施： 在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少施工对环境空气的影响： ①优化施工工艺，避免重复开挖。开挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，破坏的道路路面应经常洒水防止地面扬尘； ②为减少扬尘对空气环境的影响，建设方在施工时应严格按照辰溪县城市扬尘专项整治工作会议的要求做到“6个100%”，即做到：100%围挡、工地物料堆放100%覆盖、施工现场路面100%硬化、驶出工地车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿地作业，所有房间工地100%使用防尘网。 ③施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，并在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围挡；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭，施工工地周围按要求设置硬质密闭围挡。 ④文明施工，严格管理。运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。密闭式运输车辆要严格限制装载量，不能出现一路掉土、一路扬尘的情况。 ⑤施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆轮胎，以免将泥土带入镇区 ⑥施工场地进出口连接城市道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水； 采取上述防治及整改措施后，施工期对大气环境的影响较小，且施工期影响是短期的，施工完成后就会消失。 （2）施工期管道工程废水环境影响分析 本项目配套管网施工建设期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、管网试压废水和施工人员的生活污水。根据对市政设施施工废水水质、水量的类比调查，可能产生的环境影响如下： 1）项目道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 2）管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，试压废水中污染物较少，主要污染物为SS。如直接进入水体，会造成局部区域的SS浓度增高。 3）生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自当地村落，高峰期工人员为20人，管网铺设沿途及污水处理设施拟建地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，目前项目区村民的生活废水采用泼洒周边绿地或经旱厕收集后用于周边农田施肥处理。 本工程污水管网建设沿着镇集进行铺设，目前沿线区域并无市政排水管网。 环保措施： 针对建设期主要废水污染特性，本环评要求，本项目及配套管网的施工建设过程中应分别采取如下相应措施： ①科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。施工中必须采取临时防护措施，围挡施工，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失； ②施工生产废水经沉淀后回用施工用水或抑尘用水，应加强管理及施工人员的素质教育，禁止将施工废水外排周边水体； ③要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。 ④尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。 ⑤开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。 ⑥制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。 （3）施工期管道工程噪声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，根据同类项目预测施工噪声叠加值在80~107dB（A）左右，管线的铺设路线比较分散，且施工机械产生的噪声是无规律的，所以噪声影响面比较广。但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也将随之结束。 环保措施： ①合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间； ②严格控制高噪声设备的施工时段，午休时间停止高噪声设备的作业，夜间禁止高噪声设备施工； ③、选用运行良好的低噪声设备，做好设备维修与保养。 （4）施工期管道工程固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为施工建筑弃料、土石方以及施工人员的少量生活垃圾。 环保措施： 1）项目拟建地地势较低，本项目配套污水管网铺设时将产生一定量的挖方，优先运输至污水处理设施主体工程区域用于地面构筑物的建设，用于污水处理厂厂区填方。 2）项目管道施工阶段，产生的废混凝土、废钢筋、废泥沙等。管线施工产生的废弃焊头、废零头，不得直接丢弃，应在每个焊接作业点配备铁桶或纸箱，废弃物直接放入容器中结束后集中回收处置。施工过程产生的废包装物等，应及时收集，可再生利用的进行回收利用；其它无回收利用价值的垃圾要定时清运，妥善处理，以免影响施工和环境卫生。 3）施工人员在日常生活中还将会产生一定量的生活垃圾，经垃圾桶统一收集后，由环卫部门清运处理。 项目施工期固体废物按照上述要求处理处置后对周围环境影响较小。 （5）施工期管道工程生态环境影响分析 1）管道开挖影响 管道开挖会使项目所在区域植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生长环境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。由于植被结构简单、覆盖率低，坡 地开挖后容易造成水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响。随着施工期的结束，破坏的植被可以通过对管道沿线绿化进行补偿，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。 2）水土流失影响分析 项目建设期间，管道开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可 能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 环保措施： ①施工期间开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离； ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙）； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ④污水管网施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节，尽量减小管道沟槽开挖宽度 以减少对植被的破坏；管道敷设后土壤应及时回填并夯实、植草进行绿化； ⑤尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运， 减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水 土流失。 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工 场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响 也将逐渐减弱。 2、施工期污水处理厂环境影响分析及环保措施 （1）施工期污水处理厂大气环境影响分析 在整个施工期间，环境空气影响主要来施工扬尘、施工机械和运输工具产生的废气对大气环境的影响。 环保措施： 为进一步减少施工期环境影响，结合本项目自身特点，环评要求建设单位采取以下防治措施： ①设专人负责施工期环境管理工作，制定必要的环保规章制度，认真搞好施工期的环保监理工作，并经常进行监督检查，文明施工。 ②运输车辆保洁。建筑工程施工现场出入口道路必须采取铺设钢板硬化，并设置车辆自动冲洗设施，指派专人负责设备的使用、维护和保养，驶出施工现场的机动车辆底盘和车轮冲洗干净后方可上路行驶。 ③材料、土方覆盖现场防尘措施。非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上、临时存放的土方应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施；水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘；停工工地应对其裸露土地采取苫盖或者临时绿化等有效防尘措施；土方工程，开挖完毕的裸露地面应及时固化或苫盖。 ④设置施工围挡。施工现场要根据需要（尤其是临近居民点一侧）设置连续、封闭的围挡，围挡不低于2m，实行全封闭施工。施工围挡使用材料、构造连接要达到安全技术要求，确保结构牢固可靠；围挡应定期进行清洁，保持坚固、整洁、美观。 ⑤洒水抑尘措施。外架拆除、平整场地、土方开挖、清运建筑垃圾等作业时，应当边施工边适当洒水；遇有4级以上大风天气时，不得进行土方运输、土方开挖、土方回填等作业；每天根据现场情况至少进行2次清扫洒水作业（雨雪天及地表结冰的天气除外）；施工现场设置易产生扬尘的施工机械时，必须配备降尘防尘装置。 ⑥垃圾存放、运输。施工现场设置临时垃圾桶，施工垃圾、生活垃圾应分类存放，运输消纳应符合相关规定；土方、渣土和建筑垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖、洒水措施。 ⑦施工现场严禁焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾以及其它产生有毒、有害烟尘或产生恶臭气体的物质。 ⑧施工期尽量避开雨季施工，减少相邻区域占地，以降低水土流失量。 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 综上所述，本项目施工期对环境的影响主要为施工扬尘污染，本项目建设单位在采取本报告提出的一系列措施的控制下，可以有效降低扬尘的影响，其影响程度是可以接受的，并且随着施工期间的结束而结束，所以本项目施工期间对环境空气的影响是可以接受，对周边环境的影响较小。 （2）施工期污水处理厂水环境影响分析 1）生活污水 项目施工期产生的生活污水经厂区化粪池处理后用于周边农田灌溉，不外排。 2）施工废水 项目区土地平整、道路施工时，因地表的开挖，疏松的地表受降水冲洗；施工机械的擦洗、修理、跑冒滴漏将有少量含油污水产出，若不经处理，直接排入，则有可能导致纳污水体的严重污染事故。为此，应注重施工期水污染防范工作。 a、施工废水污染防治措施如下： ①运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理。 ②施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（油料、化学品等）堆放场地应尽可能远离溪流、山塘、农灌渠，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入地表水体造成污染。 ③施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。 b、含油污水控制措施如下： 采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。 ①尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。 ②机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，应采用容器或固态吸油材料吸收混合后封存外运处理。 ③对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。 （3）施工期污水处理厂声环境影响分析 施工过程中的主要噪声源有施工机械设备噪声，如搅拌机、挖掘机、装卸机等；运输车辆主要包括：运载车、载重汽车、手推车等。施工阶段使用不同的施工机械，其数量、地点常发生变化，作业时间也不定，从而导致噪声产生的随机性、无组织性，属不连续产生。运输车辆的噪声属于流动噪声源更具不规律性。 环保措施： 为了尽量减小施工噪声对周围声环境产生的影响应采取以下措施： ①建设单位施工应从行政主管部门取得施工噪声许可，提前告之公众，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）禁止夜间施工。 ②合理安排施工时间：制订施工计划时，严格控制和管理产生高噪声设备的使用，尽可能避免大量高噪声设备同时施工；高噪声施工时间尽量安排在昼间，夜间不施工。 ③降低设备声级：施工设备选型上尽量采用低噪声设备，选用效率高、噪声低的机械设备，降低设备声级，降低人为的噪声，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。 ④合理布局施工场地，降低人为噪音，一些高噪声设备施工中要建简易的声障，减少施工噪声影响。建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地运输车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。车辆运输应避开居民休息时间，避免运输噪声对居民的影响。 ⑤加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生。 综上所述，通过对施工场地的噪声采取以上减噪措施，确保施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的要求。施工期间通过加强管理，合理安排施工时间，设置临时隔声屏障等措施后，能有效减小施工噪声向周围辐射的影响，通过以上措施后，施工噪声对外环境的影响是可以接受的，并将随着施工过程的结束而结束。 （4）施工期污水处理厂固废环境影响分析 项目施工期固废主要有建筑施工和装修过程中产生的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾、开挖土石方。 环保措施： - 施工期污水处理厂及管网施工过程中会产生一定的渣土，渣土临时堆放在项目建设范围内，并加以覆盖，根据工程进度及时回填，多余弃土由专车运至镇政府指定弃土场，并尽量提供给项目区附近其它需取土的建设项目综合利用（本项目施工期不设弃土场）。 - 施工期建筑垃圾部分回收利用，剩余少量建筑垃圾可清运至城市建筑垃圾填埋场作无害化处置，施工期生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至城市垃圾填埋场填埋处理。因此，施工期应积极采取措施，加强监督管理，本项目施工期固废基本不会对环境造成直接影响。 （5）施工期污水处理厂生态环境影响分析 1）工程占地影响 项目占地会使项目所在区域植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生长环境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。由于植被结构简单、覆盖率低，坡 地开挖后容易造成水土流失，对当地生态环境和水土保持造成一定程度的负面影响。随着施工期的结束，破坏的植被可以通过对施工临时占地植被恢复进行补偿，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。 2）水土流失影响分析 项目建设期间，施工场地土地平整和基坑开挖，必然扰动现有地貌，使大量表土裸露 呈松散状态，抗蚀能力减弱，致使土壤侵蚀模数增大，加剧区域内水土流失趋势。同时，施工中大量散状物如砂、石、水泥堆积产生的扬尘，砂石料冲洗和混凝土养护工程等均可 能产生新的水土流失。因此，建设单位须采取有效的水土流失防治措施。 环保措施： 本次环评要求建设单位采取的水土流失防治措施如下： ①施工期间开挖土方用于回填场地，其实施过程应合理衔接，尽量避免土方堆置，若需堆置则应注意土方的合理堆置，与周边道路保持一定距离； ②开挖土石方尽量避免雨季，防止突发暴雨对裸露地表冲刷造成水土流失，施工阶段遇到雨季无法施工时须采取必要的护坡措施（设临时挡墙）； ③合理安排作业时段并适时加快施工进度，施工结束应及时清理场地，按照规划对项目区域场地进行硬化、绿化、种植草木，尽量将水土流失降到最低； ④污水处理厂区施工场地周边应设置雨水导排、沉砂措施，裸露土体表面进行雨布覆盖； ⑤尽量缩小开挖面积，降低开挖面坡度，尽量做到随挖、随整、随填、随夯、随运，减少松土储量，争取各工程区挖填方充分利用，充分利用弃方，避免弃方外运造成新的水 土流失； ⑥施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，种植当地观赏性好的野生花草灌木和乡土树种，恢复原有生态平衡和自然环境，恢复景区的景观效果。引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，以免感染和带来病虫害。 在采取本次评价提出的措施后，施工期的水土流失影响将得到有效控制。此外，施工 场地的水土流失大多发生在施工前期，随着施工期的进展，水土流失将大大减小，其影响 也将逐渐减弱。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 正常运行状态下，污水管网工程无污染产生，因此，本项目营运期污染源主要集中在污水处理厂。 1、运营期废气环境影响分析 本项目废气主要为污水和污泥产生的恶臭气体，恶臭污染物主要是H2S、NH3等成份。 （1）污染物源强分析 污水处理厂的恶臭污染源主要排放环节为一体化泵站、一体化设备、污泥池等。由于污泥的主要成分为有机物，污泥中的有机物较易分解，容易产生臭气而污染环境，污泥池是污水厂的最强臭气源，其产生的恶臭强度最大，并随季节、温度的变化臭气强度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低，臭气弱。同时臭气的散发还与水温、污水中有机物浓度、水流紊动状态和水面暴露面积等因素有关，恶臭污染源多属无组织排放，污染源强很难通过具体计算公式求得。 由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。本项目废水处理规模为1000m3/d，污水处理设施为24小时运行，年运行365天。根据分析，进水中BOD5浓度为150mg/L，最终排放浓度20mg/L，日处理BOD5量为130kg/d，则本项目恶臭气体NH3、H2S产生量分别约0.403kg/d（0.0168kg/h）、0.0156kg/d（0.00065kg/h），恶臭气体以无组织形式排放。本项目恶臭污染物排放源强见表4-1。 表4-1 项目恶臭污染物产生源强一览表 污染源; 恶臭污染物产生量. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 污水处理构筑物; 0.0168; 0.00065. 项目恶臭以无组织形式排放，厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理，以减少恶臭气体无组织排放。 项目营运期恶臭气体收集、处理及排放方式情况见表4-2。 表4-2 废气源强核算、收集、处理、排放方式情况一览表 污染源; 污染源 编号; 污染物 种类; 污染源强核算（t/a）; 源强核算依据; 废气收集方式; 收集 效率; 治理措施; 风量 （m3/h）; 排放形式. 治理工艺; 去除效率; 是否为可行技术; 有组织; 无组织. 污水处理构筑物; G1; NH3; 0.147; 根据美国EPA（美国环境保护署）对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S; /; /; 厂区采取绿化及构筑物加盖密闭处理; 90%; 是; /; /; 无组织. H2S; 0.0057. 项目无组织废气产生及排放情况见表4-3。 表4-3 项目恶臭污染物产生及排放源强一览表 污染源; 无组织废气排放源强. NH3（kg/h）; H2S（kg/h）. 产生量; 排放量; 产生量; 排放量. 污水处理构筑物; 0.0168; 0.00168; 0.00065; 0.000065. （2）废气处理可行性分析 ①加强厂区及厂界绿化。绿色植物对H2S、NH3等恶臭气体有一定的吸收能力，可对恶臭气体起到削減作用。工程建成后，除了厂区绿化面积要满足规定要求外，建议在厂区 周边种植高大乔木隔离带（龙柏、杨槐、夹竹桃、垂柳），以减轻恶臭气体影响。 ②污水处理厂运行过程中要加强管理，部分污水处理设施夏季易滋生蚊蝇，在不影响设施正常运行的情况下，厂区管理人员应定期进行杀灭蚊蝇工作。 ③污水处理厂运行过程中要加强管理，产生的栅渣和污泥及时外运，尽量减少在厂内堆存的时间；对产生恶臭的设备经常冲洗。 ④对格栅、智能一体化设备、污泥池进行加盖密闭，在污泥池投加药剂，消除恶臭。 综上所述，本项目产生的恶臭对周边大气环境的影响较小。 （3）污染物排放量核算 根据前文分析，本项目营运期主要废气污染物排放量核算结果如下。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 产污环节; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（mg/m3）. 1; 污水处理厂; NH3; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4二级标准; 1.5; 0.0265. 2; H2S; 0.06; 0.0010. - 监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可委托第三方检测公司进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。本环评推荐的废气监测内容、点位和频次。监测内容、点位和频次见表4-5。 表4-5 环境监测计划表 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气; 厂界及下风向; 臭气浓度、H2S、NH3; 每季度一次. 2、运营期废水环境影响分析 （1）水污染物消减与减排产生的环境效益分析 本项目污水处理设施建成投入营运后，将纳污范围内的生活污水处理达到《城镇污水厂处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B标准后排入龙门溪，设计近期处理能力为1000m3/d。项目的建设将有利于改善乡镇区域地表水水质现状，消减区域水污染物的排放量，具有较大的环境效益。 根据项目污水处理设施设计进出水水质，主要水污染物减排量如下： 表 4-6 本项目污水处理设施水污染物减排一览表 单位：t/a 项目; CODCr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 产生量(t/a); 109.5; 54.75; 73.; 14.6; 10.95; 0.49. 排放量(t/a); 21.9; 7.3; 7.3; 7.3; 3.76; 0.08. 削减量(t/a); 87.6; 47.45; 65.7; 7.3; 7.19; 0.41. 由上述表格分析可知，本项目建成后，在达标排放的情况下，污水处理设施服务区内污水排放中的污染物均得到大幅度消减，减小各乡镇集镇生活污水排放对区域地表水环境的影响，对下游地表水水质有改善的正效益影响。 （2）尾水排放对地表水影响分析 尾水排放对地表水影响分析详见水环境影响评价专章 4.2 节，结论如下： 安坪镇污水处理设施尾水正常排放时，对纳污水体 CODcr、NH3-N 浓度的影响较小，完全混合断面即达标，无超标断面出现。由于部分乡镇纳污水体背景断面已受到现有集镇生活污水排放影响而背景值较高，使得部分污染源核算断面和控制断面的预测浓度较现状本底值有所增加。但由于项目本身为污水处理工程，对区域水污染物排放有整体削减作用，各乡镇污水处理设施的建设对所在区域地表水 CODcr、NH3-N 的浓度变化整体应为下降趋势。 安坪镇污水处理设施尾水非正常排放时，对纳污水体 CODcr、NH3-N 浓度的影响增大，虽未导致纳污水体超标，但相对于正常排放，非正常排放对龙门溪水质的影响较大，因此，需杜绝事故排放现象。 （3）废水污染物排放量核算 废水污染物排放量核算分析详见水环境影响评价专章 4.2 节，结论如下： 污染源排放量核算汇总见下表。 表4-7 废水污染物排放核算信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1#; DW001; SS; 20.00; 20.0; 7.30. BOD5; 20; 20.0; 7.30. COD; 60; 60.0; 21.90. 氨氮; 8（15）; 10.3; 3.76. TP; 1; 1.0; 0.37. TN; 20; 20.0; 7.30. 排放口合计; SS; 7.30. BOD5; 7.30. COD; 21.90. 氨氮; 3.76. TP; 0.37. TN; 7.30. 5）监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位需进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。监测计划详见下表； 表4-8 项目废水监测计划表 监测项目; 监测点; 监测因子; 监测频率; 执行标准. 废水; 进水总管; 流量、COD、NH3-N; 自动监测; 本污水处理厂进水水质标准. TP、TN; 每日一次. 废水总排放口; 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN; 自动监测; 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准. SS、色度、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群; 每季度一次. 雨水排放口; pH、COD、NH3-N、SS; 每日一次（若监测一年无异常情况，可放宽每季度开展一次监测）; /. 3、噪声 （1）营运期噪声环境影响分析 1）项目设备噪声影响分析 本项目污水处理厂的噪声主要来源于污水厂的水泵、搅拌机、轴流风机等设备噪声，噪声源强为70～85dB（A），所有的产噪设备采取隔声、基础减振等措施，将噪声源强较高的车间采用吸声、隔声性能好的材料。潜污泵、潜水搅拌器主要为潜水式安装，经过水体隔声后传播到外部环境噪声会大大衰减。 本项目设备噪声声源见下表4-9。 表4-9各噪声源与厂界距离一览表 源强; 噪声级dB（A）; 隔声量dB（A）; 与厂界距离/m; 与西南40m居民点距离/m. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 提升泵站1; 85; 20; 30; 10; 30; 40; 70. 提升泵站2; 85; 31; 11; 29; 39; 70. 潜水搅拌器; 75; 35; 10; 25; 40; 65. 潜污泵（调节池）1; 80; 38; 10; 22; 40; 60. 潜污泵（调节池）2; 80; 39; 10; 21; 40; 60. 潜污泵（抽砂）1; 80; 41; 10; 19; 40; 60. 潜污泵（抽砂）2; 80; 42; 10; 18; 40; 60. 潜污泵（排泥）; 80; 44; 10; 16; 40; 56. 一体化污水处理设备1; 80; 30; 25; 30; 25; 70. 一体化污水处理设备2; 80; 38; 25; 22; 25; 62. 风机; 85; 36; 25; 24; 25; 64. 硝化液回流泵; 80; 35; 25; 25; 25; 65. 污泥回流泵; 80; 36; 15; 24; 35; 75. 隔膜式计量泵1; 75; 10; 25; 50; 25; 65. 隔膜式计量泵2; 75; 11; 25; 49; 25; 65. 本次评价采用点声源几何发散衰减公式、声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式和预测点的预测等效声级计算公式进行计算。 预测公式如下： ①噪声随距离衰减模式 LAi = LAr0−20lgrr0 式中： r、r0——距离噪声源的距离，m； LAi、LA（r0）——距离噪声源r、r0处的A声级，dB（A）。 （2）考虑声源叠加，采用叠加模式： Lp=10lgi=1k100.1Lpi−ΔL 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； L0i——第i个噪声源的A声级，dB（A）； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； ΔL——其他环节因素引起的衰减值，dB（A）； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB（A）； K——噪声源个数，dB（A）。 ②预测及评价结果 噪声结果预测见下表4-10。 表4-10 噪声预测结果一览表（单位：dB（A）） 预测点及名称; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值; 标准值dB（A）; 是否超标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东; 39.2; /; /; 昼间≤60；夜间≤50; 否. 厂界南; 46.5; /; /; 否. 厂界西; 41.1; /; /; 否. 厂界北; 38.8; /; /; 否. 西南40m居民点; 34.6; 48.6; 38.8; 48.8; 40.2; 否. 可见，在考虑建筑屏蔽的情况下，本项目的厂界噪声值在昼夜均满足《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，临近敏感目标西南40m居民点叠加贡献值及现状值后符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求。 ③防治措施 A.潜水泵、鼓风机设于室内或水下，基础进行减振处理，风道等采用柔性连接。进、出风口设置消声器。鼓风机房门窗设置隔声效果好的塑钢门窗或双层隔声门窗。 B.潜水泵设减振、管道采用柔性连接，利用水泵房的墙体进行隔声，门窗采用隔声效果 好的塑钢门窗或双层隔声门窗。 C.应加强厂区绿化建设，尤其是高噪声设施周围应着重绿化带的建设，从而减缓运行 噪声对环境的影响。 项目经采取噪声防治措施后，目产生的噪声对周围声环境影响较小，能够为环境所接受。 3）监测计划 开展环境监测是环境保护的重要内容。环境监测是环境保护的眼睛，是发现和解决环境问题的前提。建设单位可委托第三方检测公司进行监测，以便污染源的监控，发现问题及时整改，确保各项污染设施的正常运转和污染物的达标排放。本环评推荐的噪声监测内容为厂界噪声；监测点位为厂界四周，每季度监测1次。 4、固体废物 （1）营运期固体废物污染源分析 - 本项目固体废物主要包括污水厂的栅渣、沉砂、污泥、生活垃圾和废紫外灯管、废油桶及含油抹布手套。 1）栅渣及沉砂 栅渣：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05~0.1m3/1000m3•d，项目取0.08m3/1000m3•d，则项目栅渣量约为0.08m3/d，栅渣密度按1t/m3计，栅渣量产生量约合0.08t/d，合29.2t/a。项目污水处理厂栅渣为一般工业固体废物，由环卫部门统一收集处理。 沉砂：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂沉砂产生量一般30m3/106m3•d，则项目沉砂量产生量为0.03m3/d，沉砂密度按2t/m3计，沉砂产生量约合0.06t/d，合21.9t/a。项目污水处理厂沉砂为一般工业固体废物，由环卫部门统一清运。 2）污泥 本项目根据《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010 年修订）第一分册“污水处理厂污泥产生系数手册”中公式计算污泥产生量： S=rk2P+k3C 式中：S——污水处理厂含水率80％的污泥产生量，t/a； k2——城镇污水处理厂的生化污泥产生系数，t/t-COD去除量，本项目使用A2/O工艺，厌氧污泥消化，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”表2，取值1.06； k3——城镇污水处理厂的化学污泥产生系数，t/t-絮凝剂使用量，本项目不使用絮凝剂，取值0； r——进水悬浮物浓度修正系数，无量纲。项目进水悬浮物设计浓度为200mg/L，根据“污水处理厂污泥产生系数手册”，取值为1.6； P——城镇污水处理厂的COD去除总量，t/a，COD去除总量为87.6t/a； C——污水处理厂的无机絮凝剂使用总量，t/a。项目拟全部采用无需使用药剂，故系数C取值为0。 计算得项目污泥含水率为80%产生量为148.57t/a。污泥收集后用污泥罐车运输至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂处理，污泥含水率达60%后，运至辰溪县垃圾卫生填埋场进行填埋。 3）生活垃圾 本项目劳动定员为3人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，产生的生活垃圾量为0.548t/a，生活垃圾收集后由环卫部门清运。 4）废紫外灯管 本项目出水采用管式紫外消毒器，该过程会产生废紫外灯管，属于危险废物，根据业主提供的资料，其产生量约为0.1t/a，集中收集后交由有资质单位处理。 - 5）废油桶及含油抹布手套 - 项目设备由专人更换机油及养护、维修，产生少量含油抹布手套及废油桶。含油抹布手套及废润滑油油桶属于HW49 其他废物“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物。产生量约0.01t/a，经收集后交由有资质的单位处理。 项目固体废物分析结果汇总见下表。 表4-11项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 废物类别; 估算产生量（t/a）. 1; 栅渣; 一般工业废物; 污水 处理; 固态; 生活垃圾; 根据《国家危险废物名录》（2021年）鉴别; -; 29.2t/a. 2; 沉砂; 一般工业废物; 污水 处理; 固态; 砂石; -; 21.9t/a. 3; 污泥; 一般工业废物; 污水 处理; 固态; 水、污泥; -; 148.57t/a. 4; 生活垃圾; 生活垃圾; 生活; 固态; 纸、果壳; -; 0.548t/a. 5; 废紫外灯管; 危险固废; 消毒; 固态; 玻璃、金属、汞; HW29含汞废物; 0.1t/a. 6; 废油桶及含油抹布; 危险固废; 机械维护; 固态; 废油; HW49; 0.01t/a. （2）营运期固体废弃物环境影响及措施 1）栅渣、沉砂和生活垃圾：栅渣的成份比较复杂，主要有废弃的塑料制品、包装材料、果皮和蔬菜等，塑料制品在其中所占比例较大。由于在柵渣中含有较多的蔬果、食物残渣等有机物，若不及时清运和处理将会发生腐败，并可产生氨气和硫化氢等有害气体，污染堆放场所。此外，栅渣的随意堆放对景观也可造成不利影响。调节池产生的沉砂主要为砂砾，为一般工业固体废物，热值比较低，无利用价值。因此将栅渣、沉砂与生活垃圾一起由当地环卫部门统一处理。同时项目应在厂区内设置栅渣、沉砂的临时储存间，暂存间可设置于密闭房间内；生活垃圾收集于厂区内的各垃圾桶内，防止固体废物随便堆放影响厂区环境。在严格堆放管理、淸运及时和处置得当的情况下，栅渣、沉砂、生活垃圾不会对堆放场所周围的环境造成明显不利影响，能避免产生二次污染。 2）污泥：项目污泥含水率为80%产生量为148.57t/a，暂存于污泥池内，定期经密闭污泥罐车运至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂进行脱水处理，处理后运至辰溪县城市垃圾卫生填埋场进行填埋。 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号2009-02-18实施)规定：污泥处理处置的目标是实现污泥的减量化、稳定化和无害化；鼓励回收和利用污泥中的能源和资源。坚持在安全、环保和经济的前提下实现污泥的处理处置和综合利用，达到节能减排和发展循环经济的目的。而本项目污水处理采用的是AAO生物处理工艺，污泥已基本好氧稳定，因此，本项目污泥处理处置目标是实现污泥的减量化，即减少污泥体积。 污泥暂存管理要求及运输措施： 根据《城镇污水处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策(试行)》(建城【2009】23号)及环境保护部办公厅文件(环办【2010】157号)《关于加强城镇污水处理厂污泥污染防治工作的通知》，本项目污泥运输要求委托第三方专业运输单位进行运输，需遵循以下要求： ①项目污泥暂存区进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的有毒物质渗入土壤，设置的固废堆场要符合规范要求，渗滤液要收集，防止其泄漏。 ②污泥产生、运输、贮存、处理处置的全过程应当遵守国家和地方相关污染控制标准及技术规范。 ③建立污泥管理台账和转移联单制度。污水处理厂、污泥处理处置单位应当建立污泥管理台账，详细记录污泥产生量、转移量、处理处置量及其去向等情况，定期向所在地区及以上地方生态环境部门报告，建立污泥转移联单制度。 ④规范污泥运输，污泥运输车辆应当采取密封、防水、防漏等措施。 ⑤鼓励采用管道、密闭车辆等方式；运输过程中应进行全过程监控和管理，防止因暴露、洒落和地漏造成的环境二次污染；严禁随意倾倒、偷排污泥。 ⑥运输车辆应按相关市政行政管理部门依法批准的运输线路、时间、装卸地点运输和卸到。尽可能避开居民聚居点、水源保护区、名胜古迹等环境敏感区。 3）本项目产生的废紫外灯管根据为危险废物名录属于危险废物，评价建议设置6m2危险废物暂存间，建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）要求进行分类暂存，并按相关要求进行日常管理与运输。具体要求如下： ①危险废物暂存场所采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 ②周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到室内。 ③设施内要有安全照明设施和观察窗口。 在落实以上措施后，项目各类固废均得到妥善、合理处置。 5、地下水环境影响和保护措施 （1）地下水环境影响 本项目参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目所在地周边存在零星分散的居民水井，属于集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区，地下水敏感程度为较敏感，项目类别为Ⅲ项目，判定项目地下水为三级影响评价。项目在做好污水处理设施的防渗措施的后，对地下水环境影响不大，因此环评关于项目对地下水的影响仅进行简要分析。 1）一般情况下，各污水构筑物主要考虑污水收集池渗漏和排水管道渗漏两个方面。根据可研，污水处理厂构筑物（池体）等钢筋混凝土结构采用抗渗混凝土，污水收集和排放采用防渗的管道，各污水处理单元连接管道并采用严格的防渗措施，不直接和地表联系，不会通过地表水和地下水的水力联系而进入地下水从而引地下水水质的变化，不会改变区域地下水的现状使用功能。 2）本项目对地下水污染途径 最常见的潜水污染是通过包气带渗入而污染的。深层潜水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，它们作为一种通道把其所揭露的含水层同地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。 ①正常情况： 在正常运行的情况下，项目污水处理区各污水处理池均采用防渗措施，若运行、操作正常，基本不存在对地下水环境产生影响的污染源。 在运行正常的情况下，管道与污水处理池与阀门之间连接口密封性能好，不存在“跑、冒、滴、漏”等情况的发生。 ②事故状态： 污水处理厂发生渗漏，泄漏的污染物可能进入土壤，最终会渗入地下水，成为地下水污染源。项目各水处理单元构筑物需采用混凝土池壁和池底的防渗漏措施，加强日常管理维护，污染物渗漏非常少。因此项目污染地下水的可能性较小。 3）地下水防渗原则和防控措施 本项目废水不排入地下水，项目对地下水潜在污染多发在生产运行阶段厂区废水管道、废水处理构筑物等的渗漏。针对项目可能发生的地下水污染，污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本项目地下水防渗原则如下： ①源头控制措施：主要包括提出各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的污染防治措施，讲污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。 ②分区防控措施：对工程设计或可行性研究报告提出的地下水污染防控方案提出优化调整的建议，给出不同分区的具体防渗技术要求。分区防渗按重点防渗区和简单防渗区防渗措施有区别的防渗原则。 ③应急响应措施：包括一旦发现土壤和地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 地下水防渗措施： 废水对地下水的影响程度与排污强度和该项目区域土壤、水文地质条件等因素有关。通过对项目区域水文地质条件的分析，项目区所在地域地表土壤防渗能力一般，防止地下水污染的主要措施是切断污染物进入地下水环境，即末端控制措施。根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区和简单防渗区，针对不同的区域提出相应的防渗措施。 ①重点防渗区防渗措施 对于重点防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物污染防治技术政策》等危险废物处理的相关标准、法律法规的要求，参照《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》（国家环保局，2004.4.30）、《危险废物填埋场污染控制标准》（GB18598-2001）进行防渗设计。 本项目为生活污水处理厂，不涉及重金属及持久性有机物污染物，为废紫外灯管设危废暂存间。 ②简单防渗区防渗措施 对于简单防渗区主要采取一般地面硬化措施。指不会对土壤和地下水造成污染的区域。 本项目简单防渗区主要包括本项目简单防渗区主要包括厂区地面、值班室、监测室和设备间。防渗区分类见下表。 表4-12 防渗区分类表 序号; 防治区分区; 防渗区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废间，废水处理构筑物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 2; 简单防渗区; 厂区地面、设备间、值班室、监测室; 一般地面硬化. ③管道防渗漏措施：所有设备凡与水接触部件均为不锈钢、PVC、ABS等防腐材质；所有阀体（空气管道除外），包括自动阀、切换阀、球阀等均为PVC、衬胶等防腐材质；管道与管道的连接采用柔性的橡胶圈接口，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。同时建设单位应该加强厂内安全生产、清洁生产的管理，避免渗漏事故的发生。在采取上述设施后，本改扩建项目发生渗漏时得到有效的控制，对项目所在区域地下水环境的影响很小。 6、土壤环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ64-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目对土壤的影响主要为废水处理过程中垂直或溢流入渗对土壤影响，主要污染因子为 COD、氨氮等。污水处理厂建设完成后，除绿化面积外全部进行地面硬化，且对废水处理构筑物等进行重点防渗处理，类比运行多年城市污水处理厂运行情况，以及生活污水进入土壤，均不会对土壤环境不会产生明显影响。 1）环境保护措施 建设单位应采取以下污染防治措施：①加强环保管理，落实废水处理构筑防渗。②项目污泥暂存区地面硬化处理进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的污染物渗入土壤。③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作，可减少土壤污染。 本项目为生活污水处理，对跟踪监测不作要求。 7、环境风险分析和措施 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/169-2018)附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q：当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值(Q)： 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Ql，Q2，…，Qn-每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 经调查，本项目不涉及危险化学品等危险物质，Q小于1，可直接判定环境风险潜势为I。 （2）环境敏感目标概况 本项目周边主要环境敏感目标见敏感目标一览表。 （3）环境风险识别 ①设备故障：污水处理系统设备发生故障，使污水处理能力降低，出水水质指标不能达到设计要求。 ②突发性外部事故：由于出现一些不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等，造成污水处理设施停止运行，大量未经处理的污水直接排放，这将是污水处理厂非正常排放的极限情况 ③污水直排风险分析：造成污水直排是影响因素主要有：由于污水处理设备、设施质量问题或养护不当，将造成设备、设施故障，导致污水处理效率下降，甚至未处理直接排放。如遇污水处理厂停电，则易导致污水未处理直接排放。 ④污水管网破损泄露事故：由于污水管网工程材料、设施质量问题或养护不当，其他工程施工造成的外力损坏，将造成水管网破损、污水泄露，导致污水未处理直接排放。 以上情况造成污水直排都将对龙门溪水质造成一定的污染。洪水引发的事故：污水处理厂建设地面标高高于洪水水位，故本项目地坪标高及尾水排放口标高均高于工程河段洪水水位，能够满足防洪要求，即使出现50年一遇的洪水也不会淹没厂区及尾水排口，故本项目被洪水淹没的可能性非常小。 （4）环境风险分析及防范措施 ①污水非正常排放（停电、检修）的防范措施 a、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采取备用柴油发电机模式，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。 b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。 c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐。 d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 f、停电时污水处理厂采用备用柴油发电机供电使污水处理厂的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 g、检修过程中合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。 ②管网泄漏防范措施 a)在管网建设过程中适当距离设置检査井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b)确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c)当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 ③洪水、暴雨的风险防范措施 洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。 a）厂区合理设计：污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对污水处理厂进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工。 b)保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 c)建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系。 d)优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入龙门溪。 e)加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 （5）风险事故应急处理措施 ①应急预案制定 a)污水处理厂成立应急事故处理领导小组，负责事故处理的指挥和调度工作。 b)成立事故应急队，由建设单位组织人员负责，技术、维修、操作岗位人员参加。 c)给应急队配备应急器具及劳保用品，包括橡皮手套、工作服、眼镜、防毒面具、常用救护药品等。应急器具及劳保用品在指定地点存放。 d)对应急队员每季度进行一次应急培训，使其具备处理事故的能力。如条件许可，每年进行一次应急处理演习，检验应急准备工作是否完善。 ②应急预案实施 a)当事故或紧急情况发生后，事故的当事人或发现人在一分钟内向值班长和应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 b)值班长接报告后通知本班应急队员，应急队员接到通知后，佩戴好劳保用品，携带应急器具，赶赴现场处理环境事故或紧急情况。 c)应急事故处理领导小组成员在5分钟内赶到现场，指挥和协助事故或紧急情况的处理。 d)力争保证格栅和调节池正常运行，使进水中的SS和COD得到一定的削减。 e)如一旦出现不可抗拒的外部原因，如停电、突发性自然灾害等情况导致污水直接外排时，对厂内现有污水进行加漂白粉消毒处理。 f)事故发生及处理期间，应在排放口附近水域悬挂标志示警，提醒各有关方面采取防范措施。 （6）环境风险分析结论 综上所述，项目存在一定的环境风险，主要为污水事故排放风险。建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常中作中加强管理，预防和及时处理风向事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，项目环境风险可得到有效控制。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 湖南省辰溪县安坪镇污水处理设施及配套管网工程. 建设地点; （湖南）省; （怀化）市; （）区; （辰溪）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 110.129435306; 纬度; 27.876206319. 主要危险物质及分布; 超标排放. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 当发生泄露及超标排放时，可能影响地表水环境、地下水等。. 风险防范措施要求; 见上述（4）环境风险防范措施. 调表说明; 无. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001恶臭气体处理设施排放口 | H2S、NH3、臭气浓度 | 加强厂区和厂界绿化、对污水处理设施加盖密闭，减少恶臭气体排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准 |
| 地表水环境 | DW001污水处理厂尾水排放口 | 流量、水温、色度、pH、CODcr、NH3-N、TP、TN、SS、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群 | 污水处理工艺采用“一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水”工艺 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级B标准 |
| 声环境 | 风机、水泵运行噪声 | 厂界噪声 | 合理布局、减震隔声、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 栅渣、沉砂为一般工业固体废物，与生活垃圾一同交由环卫部门统一收集处理；污泥收集后用污泥罐车运输至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂进行脱水处理，污泥含水率达60%后，运至辰溪县垃圾卫生填埋场进行填埋；废紫外灯管、废油桶及含油抹布，属于危险固废，分类收集后交由有资质单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | ①加强环保管理，落实废水处理构筑防渗。 ②项目污泥暂存区地面硬化处理进行防渗处理，全厂固废分类收集，污泥区设置围堰，做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免固废中的污染物渗入土壤。 ③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 结合本项目实际情况，由于本项目实施后会增加排放氨气、硫化氢，所以该厂应增加对此类废气具有抗性的绿化植物。参照一些植物的特征，建议厂区及厂区周边绿化树种：尾兰、瓜子黄杨、大叶黄杨、构树、凤尾兰、无花果、紫藤、臭椿、华北卫矛榆树、沙枣、柽树、槐树、刺槐、丝绵木等。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、污水非正常排放（停电、检修）的防范措施 a、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。采取备用柴油发电机模式，一旦发生事故或停电污水处理厂还可以继续运营，不会因断电而导致污水未经处理就直接外排。 b、加强运行管理和进出水的监测工作，采用在线监测仪对水质进行在线监测，及时发现问题，且对未经处理达标的污水严禁外排。 c、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐。 d、建立安全操作规程，在平时严格按规程办事，定期对污水处理厂人员的理论知识和操作技能进行培训和检查。 e、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量自动分析监控仪器，定期取样监测，操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。 f、停电时污水处理厂采用备用柴油发电机供电使污水处理厂的供电得到保障。在生产过程中加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。 g、检修过程中合理控制时间，将污水尽量收集在收集池内后在进行检修，避免事故排放。 （2）管网泄漏防范措施 a)在管网建设过程中适当距离设置检査井，安排专人分段进行检修和维护管道，确保在管道泄露事故发生时，维护人员能及时发现并采取相应的措施。 b)确定管网运行维护的工程人员，为使管网系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管网操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。 c)当管网泄漏事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。 ③洪水、暴雨的风险防范措施 洪水、暴雨的环境污染和生态破坏虽然具有一定的客观必然性，但是，只要采取有力措施就能将污染及破坏减少到最低程度。 a）厂区合理设计：污水厂应合理设计，包括：构筑物高程、厂区排水系统、构筑物选用的防水建筑材料、留有相应的绿化面积，增加透水面积等，合理利用土地，防范内涝降低损失。建设单位在施工期应委托有资质的单位对污水处理厂进行《防洪设计》和《洪水、暴雨影响评估报告》，经水务局等相关部门批准后，方可动工。 b)保持强烈的防范意识，加大水利设施建设：要始终保持坚定的防汛抗洪意识，决不能疏忽和麻痹大意，要始终做好防汛抗洪的思想准备。加大水利设施建设，保证堤坝质量。 c)建立防洪排涝体系：治理区域内涝，水利部门责无旁贷，但环保、建设、交通、规划、城管、卫生、宣传等部门也应充分发挥各自的职能，通力协作。根据项目拟建地区域实际圩情、工情和雨情、水情，加大投入，考虑是否建设排涝泵站、加固大堤、闸、站等，建立良好防洪排涝体系。 d)优化排水管网，实行雨污分流：根据相关规划，建立完善的排水系统，实现排污管道全封闭运行，经污水处理厂处理达标后排放。厂区雨水可考虑在厂区最低洼处排雨管，将暴雨期雨水自流排入龙门溪。 e)加强水文、气象和环境监测的预测预报工作：准确的水文、气象预测预报是抗洪抢险的重要耳目和哨兵，这两个部门的作用是十分重要的。根据天气预测预报的降水趋势，及时做好各种防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序如下： （1）在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告表及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。 （2）按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收调查（监测）报告。企业、验收调查（监测）机构及其相关人员对验收调查（监测）报告结论终身负责。 （3）验收调查（监测）报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。 （4）企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收意见应经三分之二以上验收组成员同意。 验收组应由项目法人、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告表编制单位、变更环境影响报告表编制单位、验收调查（监测）报告编制单位代表，以及不少于5名行业专家组成。 （5）企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。 （6）企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收调查（监测）报告和竣工验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。 根据建设项目污染源产生及排放情况和污染防治措施，提出本项目环境保护设施竣工验收内容如表5-1所示。 表5-1环保验收内容一览表 项目; 污染源; 环保设施及措施; 主要污染物; 监测 位置; 验收标准. 营运期废水; 污水处理厂; 污水处理工艺采用“一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水”工艺; 流量、水温、色度、pH、CODcr、NH3-N、TP、TN、SS、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群; 厂区总排口; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中的一级B标准. 流量; 厂区进、出口. 营运期废气; 污水处理设备; 加强厂区和厂界绿化、对污水处理设施加盖密闭，减少恶臭气体排放; H2S、NH3、臭气浓度; 厂界; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的“厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度”的二级标准. 营运期噪声; 污水处理设备; 隔音墙、消声器、减震垫等; Leq（A）; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 营运期固废; 栅渣、沉砂; 交由环卫部门统一清运; /; /; 均得到合理处理. 污泥; 收集后用污泥罐车运输至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂进行处理. 生活垃圾; 定期由环卫部门进行清运处置; /; /. 废紫外灯管、废油桶及含油抹布; 暂存危废间，定期交由有单位资质处理; /; /. 本项目需提出严格的环境管理措施，如建立环境管理机构，配备环保管理人员，实行环保“三同时”制度，以落实本环境影响评价报告表的各项要求。 |

- 六、结论

本项目为污水处理设施建设项目，选址于湖南省怀化市辰溪县安坪镇，符合国家及地方产业政策要求；项目生产过程中产生的污染在采取有效的治理措施之后，对周围环境影响较小，不会改变当地环境质量现状；同时事故风险水平可被接受。因此，从环保的角度出发，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

附表：

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 |  |  |  | 0.0147t/a |  | 0.0147t/a | 0.0147t/a |
|  | H2S |  |  |  | 0.00057t/a |  | 0.00057t/a | 0.00057t/a |
| 废水 | SS |  |  |  | 7.30 t/a |  | 7.30 t/a | 7.30 t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 7.30 t/a |  | 7.30 t/a | 7.30 t/a |
|  | COD |  |  |  | 21.90t/a |  | 21.90t/a | 21.90t/a |
|  | 氨氮 |  |  |  | 3.76t/a |  | 3.76t/a | 3.76t/a |
|  | TP |  |  |  | 0.37t/a |  | 0.37t/a | 0.37t/a |
|  | TN |  |  |  | 7.30t/a |  | 7.30t/a | 7.30t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 0.548t/a |  | 0.548t/a | 0.548t/a |
|  | 污泥 |  |  |  | 148.57t/a |  | 148.57t/a | 148.57t/a |
|  | 栅渣 |  |  |  | 29.2t/a |  | 29.2t/a | 29.2t/a |
|  | 沉砂 |  |  |  | 21.9t/a |  | 21.9t/a | 21.9t/a |
| 危险废物 | 废紫外灯管 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废油桶及含油抹布 |  |  |  | 0.01t/a |  | 0.01t/a | 0.01t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

辰溪县安坪镇污水处理设施建设项目

# 水环境影响专项评价

中石生态环境科技有限公司

二〇二一 年 六 月

目  录

1.总则	1

1.1项目背景	1

1.2 编制依据	1

1.3 评价因子、评价标准以及保护目标	2

1.4 评价等级和评价范围	3

1.5 评价重点	4

2.地表水环境现状监测与评价	4

2.1 监测依据	4

2.2 监测因子	4

2.3 监测布点	4

2.4 质量控制措施	4

2.5 监测仪器	4

2.6 监测结果与评价	5

3.工程分析专项评价	6

3.1 项目概况	6

3.2 进、出水质及处理效率	6

3.3 污水处理工艺及污染流程图	7

4.地表水环境影响预测与评价	12

4.1 施工期废水环境影响分析	12

4.2 营运期废水环境影响分析	13

4.3 废水污染物排放情况	20

4.4 废水污染物排放量核算	20

4.5 废水污染源监测计划	20

5.地表水污染防治措施分析	21

5.1 施工期废水污染防治措施分析	21

5.2 营运期废水污染防治措施分析	22

6.结论与建议	23

6.1 结论	23

6.2 建议	23

- 1.总则

- 1.1项目背景

加强污水处理设施建设是贯彻落实习近平生态文明思想、打好污染防治攻坚战的重要举措。污水处理设施建设是全省城乡环境基础设施建设的重点内容，省委、省政府决定从2019年起用三年时间加快补齐县以上城市（含县城）污水收集和处理设施短板，用四年时间实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。湖南省住房和城乡建设厅等八部门联合发布《湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知》（湘建村[2019]230号），推进全省城乡环境基础设施建设。

辰溪县委县政府从提高水体水质、保护生态环境，完善城镇基础配套设施，坚持走可持续发展道路，构建和谐的“两型社会”等方面进行全局统筹，2019年12月，辰溪县编制了《辰溪县县域乡镇排水与污水处理工程专项规划（2019-2030）》，规划除县城所在镇之外的其它20个乡镇镇区及集镇建设生活污水处理厂，总规划近期2022年纳污人口7.3万人。根据下辖乡镇的实际情况，辰溪县优先推进5个建制镇污水处理设施及配套管网工程的建设，安坪镇污水处理设施建设项目是5个项目之一。

- 1.2 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起修订施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（4）《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版，国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（5）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020年1月1日起施行）；

（6）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（7）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（9）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（10）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 1.3 评价因子、评价标准以及保护目标

（1）评价因子

本项目地表水环境影响评价因子见下表：

表1.3-1  评价因子一览表    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 地表水环境 | 流量、pH、溶解氧、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | CODcr、NH3-N |

（2）评价标准

本项目尾水排入龙门溪，根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005），为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表1.3-2。

表1.3-2  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 序号 | 项目 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准 |
| 2 | BOD5 | ≤4 |  |
| 3 | SS | / |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 |  |
| 7 | 粪大肠菌群 | ≤10000个/L |  |
| 8 | CODCr | ≤20 |  |
| 9 | 溶解氧 | ≥5 |  |
| 10 | 总氮 | ≤1.0 |  |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |

- 废水排放标准

安坪镇污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表1.3-3。

表1.3-3  城镇污水处理厂污染物排放标准    单位：mg/L（pH为无量纲）

| 项目 |  | 排放标准值（一级B标准） |
| --- | --- | --- |
| 基本 控制 项目 | pH | 6-9 |
|  | CODCr | ≤60 |
|  | BOD5 | ≤20 |
|  | 悬浮物（SS） | ≤20 |
|  | 动植物油 | ≤3 |
|  | 石油类 | ≤3 |
|  | 氨氮 | ≤8（15） |
|  | 总氮 | ≤20 |
|  | 总磷 | ≤1 |
|  | 粪大肠菌群数（个/L） | ≤104 |

- 环境保护目标

项目环境保护目标一览表。

表1.3-4  环境保护目标一览表

| 类别 | 编号和名称 | 坐标 |  | 保护内容 | 功能区 | 相对位置 | 相对距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 水环境 | 龙门溪 | / | / | 水环境质量 | III类 | 北 | 70 |

- 1.4 评价等级和评价范围

（1）评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表1.4-1。

表1.4-1  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧53330或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | —— |

表1.4-2  水污染物当量数

| 污染物 | 排放总量（t/a） | 污染物当量值/kg | 当量数W/（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 21.9 | 1 | 21900 |
| BOD5 | 7.3 | 0.5 | 3650 |
| SS | 7.3 | 4 | 29200 |
| TN | 7.3 | / | / |
| NH3-N | 2.92 | 0.8 | 2336 |
| TP | 0.365 | 0.25 | 91.25 |

生活污水经化粪池处理后进入本项目污水处理厂进行处理，处理规模为1000m3/d，Wmax为29200（无量纲），因此本项目地表水评价等级为二级。

（2）评价范围

评价范围应符合以下要求：①应根据主要污染物迁移转化状况，至少需覆盖建设项目污染影响所及水域；②受纳水体为河流时，应满足覆盖对照断面、控制断面与消减断面等关心断面的要求。③影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受到影响的水域。综合要求，本项目评价范围为龙门溪排污口至其下游1000m断面。

- 1.5 评价重点

地表水环境评价重点为工程运行期产生的废水对周围环境的影响，特别是对工程附近敏感目标的环境影响。

- 2.地表水环境现状监测与评价

- 2.1 监测依据

《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）。

- 2.2 监测因子

流量、pH、溶解氧、CODcr、BOD5、NH3-N、TN、TP、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。

- 2.3 监测布点

W1龙门溪拟建排污口上游500m处断面、W2龙门溪拟建排污口下游1000m处断面。

- 2.4 质量控制措施

本次监测根据湖南中石检测有限公司《质量管理手册》的要求，实施全过程质量控制。所有监测仪器均经过计量部门检定，并在有效期内，仪器使用前经过校准或检验。监测人员均经过考核并持有合格证书。监测报告实行三级审核制度。

- 2.5 监测仪器

分析方法与仪器设备见下表。

表2.5-1  检测分析方法与仪器

| 检测类别 | 检测项目 | 分析方法及标准编号 | 仪器型号/品牌 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB 6920-1986 | pHS-3C pH计 | / |
|  | 流量 | 《河流流量测验规范》 GB 50179-2015 | LS300A 便携式流速仪 | / |
|  | 五日生化 需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | LBI-250 生化培养箱 | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017 | 标准风冷 COD消解器 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 | 722N 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989 | 722N 可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 总氮 | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012 | UV1900 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》 GB 7494-1987 | UV1900 紫外可见分光光度计 | 0.05mg/L |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法》 HJ 970-2018 | UV1900 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 电化学探头法》 HJ 506-2009 | DO-610 溶解氧仪 | / |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》HJ 347.2-2018 | LWI-9080 隔水式恒温 培养箱 | 20MPN/L |

- 2.6 监测结果与评价

检测结果见下表。

表2.6-1  地表水环境质量监测结果

| 检测点位 | 分析项目 | 检测日期及检测结果 |  |  | 超标率（%） | 最大超标倍数 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020.9.5 | 2020.9.6 | 2020.9.7 |  |  |  |
| W1：龙门溪 （排污口上游500m）断面 | pH 值 | 6.95 | 6.98 | 6.93 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | BOD5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | 氨氮 | 0.181 | 0.182 | 0.188 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | 3.2×102 | 3.4×102 | 2.3×102 | 0 | 0 | ≤10000 |
|  | CODcr | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 溶解氧 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | ≥5 |
|  | 总氮 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND | 0 | 0 | ≤0.2 |
| W2：龙门溪 （排污口下游1000m）断面 | pH 值 | 6.90 | 6.92 | 6.88 | 0 | 0 | 6-9 |
|  | BOD5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | ≤4 |
|  | 氨氮 | 0.270 | 0.164 | 0.255 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 石油类 | ND | ND | ND | 0 | 0 | ≤0.05 |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | ≤0.2 |
|  | 粪大肠菌群 | 2.8×102 | 2.4×102 | 2.4×102 | 0 | 0 | ≤10000 |
|  | CODcr | 14 | 13 | 15 | 0 | 0 | ≤20 |
|  | 溶解氧 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0 | 0 | ≥5 |
|  | 总氮 | 0.67 | 0.71 | 0.70 | 0 | 0 | ≤1.0 |
|  | 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND | 0 | 0 | ≤0.2 |

由上监测结果可以看出，各监测点位地表水监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状良好。

- 3.工程分析专项评价

- 3.1 项目概况

项目污水处理厂厂区总占地面积3000m2，污水处理厂设计处理规模为1000m3/d，本工程近期配套建设污水管网长约7978m（远期管网不在本次评价范围内）。污水处理工艺采用“一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水”工艺，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。建设内容见表3.1-1。

表3.1-1   建设内容一览表

| 工程 | 项目名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂区 | 主要建设内容有：格栅、调节池、沉淀池、厌氧池、好氧池、污泥池等建构筑物 | 钢混结构 |
|  | 污水管网 | 7978m | / |
| 公用工程 | 供电 | 国家电网供电 | / |
|  | 供水 | 市政给水管网供给供水 | / |
|  | 消防 | 市政给水管网供给供水，配备灭火器 | / |
|  | 排水 | 厂区排水采用雨污分流制，厂区污水通过厂内污水管道收集后流经调节池与进厂污水一并处理，雨水由道路雨水口收集进入雨水管道系统后排入附近地表水系。 | / |
|  | 道路 | 厂区道路主路宽度为4m。通过道路把厂区的各个建构筑物有机连接起来，交通、物流方便合理，满足交通、消防等规范要求。道路路面全部采用城市型水泥混凝土路面。 | / |
| 配套工程 | 辅助用房 | 包括值班室、配电室等 | 框架 |
|  | 绿化 | 厂区周边设置绿化防护林带 | / |
|  | 检查井 | 设在管道交叉处、转弯处、管径和坡度变化处、跌水处和直线管道上 | / |
| 环保工程 | 污水处理 | 污水处理构筑物 | / |
|  | 废气处理 | 厂区合理布局、加强绿化 | / |
|  | 噪声处理 | 隔声减震、安装消声器等 | / |
|  | 固废处理 | 危废暂存间、一般固废暂存间及垃圾桶 | / |

- 3.2 进、出水质及处理效率

（1）进水水质

污水处理厂进水污染物浓度的高低决定污水处理工艺的选择，并且与污水处理厂的基建投资和运行费用密切相关。污水处理厂的进水水质与居民的生活水平、生活用水量、工业用水量以及污水的收集方式有关。因此要准确预测污水处理厂进水水质困难比较大。污水处理厂设计进水水质的确定可根据《室外排水设计规范》（GB200014-2006）中推荐的污染物排放量预测或参照类似地区城市生活污水水质确定。根据规范推荐的污染物排放负荷进行计算，并参照湖南省内其他乡镇生活污水处理厂设计水质，确定安坪镇纳污范围内生活污水水质。生活污水水质预测见表3.2-1。

表3.2-1  生活污水水质预测表    单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度值 | 300 | 150 | 200 | 40 | 30 | 3 |

有上表可知，污水处理厂进水浓度与预测表浓度要求一致，且本项目污水处理厂仅收集安坪镇生活污水。

（2）出水水质及处理效率

本项目设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。具体见表3.2-2。

表3.2-2  污水处理厂出水水质及处理效率    单位：mg/L

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | <300 | <150 | <200 | <40 | <30 | <3 |
| 出水 | 60 | 20 | 20 | 20 | 8（15） | 1 |
| 去除率（%） | 80 | 86.67 | 90 | 50 | 80 | 66.67 |
| 执行标准 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤8（15） | ≤1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

- 3.3 污水处理工艺及污染流程图

（1）施工期

图3-1  污水处理厂工程施工期工艺流程及产污节点

管槽土方开挖

管道水压试验

土方回填

中粗砂垫层回填

管道安装

废气、噪声、固废

固废

噪声

噪声

图3-2  污水管网施工流程及产污节点图

管网施工原则：

（1）满足环境保护要求，积极治理镇区污水，保护和改善乡镇水源和环境。

（2）采用雨污分流制，设计流量不包括雨水量在内。

（3）根据乡镇规划，结合当地实际情况，合理确定工程设计规模。

（4）考虑远期规模。

（5）贯彻经济性和可靠性并行的设计原则，在保证工程效果的前提下，最大且限度降低工程造价和运营管理费用，同时合理兼顾管理维护条件。

（6）选择管径时尽量利用地形，遵循小管径、大坡度、高流速的原则，少设或不设提升泵站，并避免穿越障碍地，尽量采用自流方式。

（7）排水管道一般沿镇区规划道路敷设，合理利用现有管线和设施，尽量减少征地和拆迁。

（8）应尽可能提高服务区范围内的污水收集率。

（9）管网规划和设计适当超前，并充分考虑近远期结合。

管网施工流程：

（1）沟槽开挖：采用分段施工，直槽开挖，根据不同挖深设置边坡支撑等安全措施。

（2）沟槽硬化：采用混凝土对够草底、壁进行硬化，管道敷设完毕，对沟槽顶进行封闭。沟槽须进行防渗处理，防治漏水。

（3）沟槽回填：管槽回填时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实。管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀，管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。

（2）营运期

根据辰溪县安坪镇污水处理设施及配套管网工程服务片区污水水质特征，结合目前国内外乡镇污水处理工艺的应用情况，根据初步设计对进水水质、工艺设计、厂区工艺布置、技术原理、工程进度等方面进行的详细的研究、探讨和比较，最终选择“一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水”工艺作为辰溪县安坪镇污水处理设施及配套管网工程处理工艺，具体工艺流程及产污节点见图3-3。

图3-3  污水处理工艺流程及产污节点图

污水处理工艺流程说明：

（（1）一体化泵站

设置有格栅，格栅位于提升泵站内污水源头进水一端，设计考虑节约用地和投资，通过格栅主要去除污水中的漂浮物、粗大悬浮杂质和其它大颗粒物，以保护后续处理系统设备正常运行、防止管路堵塞。格栅会有少量恶臭气体和格栅渣产生。

（2）预处理组合池

由于乡镇污水具有较大的波动性，因此本项目采取建设预处理组合池的方式对水质的调节作用，对水质的调节是后续反应稳定运行的保证，预处理组合池由细格栅、平流沉砂池、调节池组成，调节池的主要作用为均质和均量。调节池内通过设置提升泵，将污水提升至后续的处理环节，确保水质、水量稳定的进入后续处理设备。有利于降低运行成本和水质波动带来的影响。

（3）一体化改良型A2/O设备

设备采用高浓度活性污泥法，进水经过厌氧、缺氧反应环境后，入好氧环境，生物反应器内高浓度硝化液和高浓度活性污泥经过回流系统形成良好硝化、反硝化条件，实现了系统的高效脱氮，在沉淀区进行固液分离，污泥回流（固体流回主体反应器）。

①厌氧区：污水与回流污泥先进入厌氧区（DO<0.2mg/L）完全混合，经一定时间（1~2h）的厌氧分解，去除部分BOD，使部分含氮化合物转化成N2（反硝化作用）而释放，回流污泥中的聚磷微生物（聚磷菌等）释放出磷，满足细菌对磷的需求；

②缺氧区：经过厌氧区后的污水流入缺氧池（DO<=0.5mg/L），池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为N2而释放。

③好氧区：经过缺氧区后的污水流入好氧池（DO，2-4mg/L），水中的NH3-N（氨氮）进行硝化反应生成硝酸根，同时水中的有机物氧化分解供给吸磷微生物以能量，微生物从水中吸收磷，磷进入细胞组织，富集在微生物内，经沉淀分离后以富磷污泥的形式从系统中排出。

④沉淀区、砂滤：采用斜管沉淀和竖流式沉淀相结合的多级沉淀方式，利用重力原理使得泥水分离。在多级沉淀池加混凝剂除磷，在混凝剂的作用下，使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体，然后予以分离除去。利用充分利用竖流式沉淀池的进水出水方式，且利用斜管沉淀池的高效沉淀效果，最终沉淀SS。沉淀池出水通过砂滤单元进一步去除SS。

⑤紫外消毒单元：通过紫外灯管紫外线，对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体)的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死，从而达到消毒的目的。

通过紫外灯管消毒后的尾水可达标排放。

一体化设备的厌氧、缺氧、好氧区会有少量恶臭气体产生，沉淀区、砂滤会有剩余污泥和废砂产生，紫外消毒灯管需要定期更换，定期会有废紫外灯管产生。

（4）污泥消减工艺

机理一：基于长泥龄污泥减量机制。

污泥减量工艺系统无剩余污泥排放，根据出水悬浮物含量推算系统的泥龄达600天以上。

机理二：基于好氧—沉淀—厌氧交替过程（OSA）的污泥减量。

在污泥减量的A段中，经过长期稳定运行后，处于好氧状态的A曝气池污泥进A沉淀后转化为厌氧状态，回流后再进入A曝气池。这实现了好氧—沉淀—厌氧（OSA）过程污泥减量。

机理三：基于微生物溶胞（水解）的污泥减量。

一体化设备自带污泥消减模块，有机污泥完全减量，整体污泥减量40%~60%。设备内部剩余污泥定期抽走，运至湖南合源水务环境水务股份有限公司污水处理厂处理，处理频率为8~12月/次，具体产生的污泥处置费用由当地实际情况而定。

- 4.地表水环境影响预测与评价

- 4.1 施工期废水环境影响分析

（1）管道污染源分析

本项目管道施工占地多为陆域范围，施工过程中产生的废水主要为施工人员的生活污水及施工废水。

①生活污水

生活污水主要为施工人员施工过程中日常生活产生的废水，施工人员绝大部分来自当地村落，高峰期工人员为20人，管网铺设沿途及污水处理设施拟建地周边均有民房可租赁，本项目不设施工临时生活区，不设食堂及宿舍，食宿均依托周边社会力量，施工人员的生活废水依托租赁的民房现有处理设施处理，经调查，目前项目区村民的生活废水采用泼洒周边绿地或经旱厕收集后用于周边农田灌溉处理。按照高峰期外地务工人员量核算施工期生活用水水量约为50L/d，污水水量约为0.8t/d（80%的产污系数），用于周边绿地及农田灌溉。

②施工废水

施工废水主要为开挖基础时排出的泥浆水，以及冲洗机械和车辆产生的泥浆水，从而对水质产生一定的影响。施工废水中污染物成份相对比较简单，主要污染物为SS，据类比调查，施工废水悬浮物含量约3000～4500mg/L，施工废水经沉淀处理后用于场地降尘洒水，不外排周边水体环境。

③管网试压废水

管网铺设过程中，根据《给排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及室外排水管道闭水试验的相关方法和要求，闭水试验按井段数量抽验1/3，预计闭水试验用水量为334m3，试压废水中污染物较少，主要是SS，试压完成后用作洒水，不外排周边水体环境。

- 污水处理厂污染源分析

施工期产生的废水主要为施工过程中产生的废水及施工人员产生的生活污水。

①施工废水

项目施工过程中废水主要来源于施工机械冲洗废水；施工机械跑、冒、滴、漏的含油污水；含泥沙废水。根据类比监测调查，施工废水主要污染物为SS和石油类，其浓度分为SS为20000mg/L、CODcr为300mg/L、石油类为30mg/L。施工废水经隔油沉淀后全部回用于施工场地洒水降尘等环节。多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、填土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量泥沙、水泥和油类等各种污染物，故废水量于降雨量等有关，不做定量计算。

②生活污水

施工期间，施工人员会产生生活污水，主要污染物为CODcr、SS、氨氮等。根据业主提供资料可知，本项目高峰期施工人员按20人/d。施工人员均为附近居民，不在厂区内食宿，用水定额按50L/人·d计，则施工期用水量为1m3/d，废水排放系数取0.8，则生活污水产生量为0.8m3/d。生活污水中污染物较简单，主要污染物及其水质浓度如下：CODcr：300mg/L、BOD5：150mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水经化粪池处理后，收集作农肥。

- 4.2 营运期废水环境影响分析

（1）污染源源强

本项目产生的生活污水采用化粪池处理处后排入室外污水管道，与反冲洗废水一起进入污水处理系统，项目本身为废水处理工程，厂区所有污水最后排入污水处理系统进行处理，达标后排入龙门溪。

本项目污水处理量为1000m3/d（365000m3/a），污水处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。处理后的主要污染物排放浓度及排放量见表4.2-1。

表4.2-1  安坪镇污水处理厂废水污染源一览表

| 项目 | CODCr | BOD5 | SS | TN | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度（mg/L） | 60 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 |
| 排放量（t/a） | 21.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 2.92 | 0.365 |

（2）废水产生影响分析

本项目产生的污水主要为员工生活污水以及反冲洗废水等，生活污水经化粪池预处理，混合反冲洗废水进入厂区污水处理系统。

本项目为废水处理工程，项目产生的所有污水最后进入污水处理系统进行处理，产生的废水量较少，与纳污范围产生的废水相比，可忽略不计，因此本项目不对其进行定量分析。

拟建安坪镇污水处理厂及配套的污水管网建成后，将收集区域污水集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级B标准后进入龙门溪。本项目建设完成后，减少了安坪镇生活污水的排放，有利于改善区域水环境质量。

- 尾水达标性分析

根据工艺论证，污水处理厂最终确定的处理工艺为：一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水。本项目根据各工程特性、同类工程实际运行情况分析本工程水处理的达标性。

a、预处理工艺粗格栅+调节/沉砂池，经过同类污水处理厂广泛验证是可靠的，能够满足生活污水预处理要求；

b、二级处理工艺采用智能一体化设备（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）处理工艺，为城市污水处理较为推荐的二级生化处理工艺，在乡镇污水处理厂运行较为广泛，对污水水质变化的适应能力较强，处理模式灵活，工艺成熟，效果稳定，能保证出水满足深度处理设施进水水质要求。

综合上述分析和同类工程实例，本项目选用的污水处理工艺对保证厂区出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)及其修改单表1中一级标准B标准是可行和可靠的。

为保证污水处理厂正常运行，进一步保护该区域的水环境，本环评要求应落实如下措施：

①项目运行期间加强管理及日常监测，确保出水达标，防止二次污染；

②事故状态预防措施：污水处理厂在正常运行状态下发生事故排污的可能性小，风险排污往往发生在停电、设备故障等情况，运行过程应加强管理，建立监督责任制，防止人为造成的污水不处理直接排放。

③生产设备均配套备用设备，采用备用柴油发电机供电，以保证污水处理的稳定运行，实现尾水的达标排放。

④污水处理厂要制定污水处理装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员严格执行操作管理规程，最大限度控制由于操作失误造成的废水事故性排放发生。工作人员定期对污水处理装置进行检查和维修，使其始终处于正常工作状态。

在落实以上措施及污水处理厂中各个处理工艺均有备用机器，加上污水处理厂的中控系统，本项目尾水可以达标排放。

- 地表水环境影响预测

- 废水外排情况

安坪镇污水处理厂投入运行后，每天外排尾水1000m3/d，在此，对外排尾水进行排放预测分析，主要预测其中的主要污染物COD、NH3-N。在尾水排放预测中，本次预测分两种情况考虑：一是尾水经处理后达标排放；另一种是非正常排污（未经处理）两种排放方式，两种排放强度如下：

表4.2-2  废水正常和非正常情况下排放浓度表

| 污染物 | CODcr（mg/L） | NH3-N（mg/L） | 废水量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污状态 |  |  |  |
| 正常达标排放浓度 | 60 | 15 | 1000 |
| 非正常达标排放 | 300 | 30 |  |

污水处理厂按每天24h运行计，则尾水的排放强度为0.0116m3/s。

- 受纳水体情况

安坪镇污水处理厂处理达标后的尾水外排至北面的龙门溪，相关水文资料见表4.2-3。

表4.2-3  受纳水体水文参数表

| 受纳水体 | 流速u（m/s） | 水力坡降（‰） | 宽度B（m） | 深度H（m） | 横向扩散系（m2/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙门溪 | 0.1 | 0.027 | 45 | 3 | 0.042 |

- 水环境影响预测情况

预测因子：NH3-N、COD。

预测时间：地面水环境影响按正常排放和不正常排放两种情况进行预测。

混合长度估算：

根据以上公式，结合本项目的废水排放情况以及环境质量情况，计算出混合过程段长度约为2923.27m，

预测范围：项目排放口至项目下游5km。

预测模式及参数选择：

项目废水排放量为1000m3/d，因地面水环境评价等级为二级，尾水排放方式为岸边排放，因此评价根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本评价水质预测采用附录E中公式E35，不考虑岸边反射影响的宽浅平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放。具体预测公式如下：

式中：

C（x，y）——纵向距离x，横向距离y的污染物浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L；

m——污染物排放速率，g/s；

h——断面水深，m；

π——3.14；

Ey——横向扩散系数，m2/s（使用泰勒公式计算Ey=0.042m2/s）；

u——流速，m/s；

x——纵向距离，m；

y——横向距离，m；

k——污染物综合衰减系数（COD取2×10-6/s，NH3-N取1×10-6/s)

预测结果：

表4.2-4  正常运行时CODCr预测结果一览表（单位：mg/L）

表4.2-5  正常运行时NH3-N预测结果一览表（单位：mg/L）

表4.2-6 事故情况下CODCr预测结果一览表（单位：mg/L）

表4.2-7事故情况下NH3-N预测结果一览表（单位：mg/L）

预测结果分析：

经计算，正常排放情况，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度值均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。因此，在污水达标排放情况下，对水环境的影响较小。非正常情况下，污水进入龙门溪后CODcr、NH3-N浓度均未超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。但相对于正常排放，非正常排放对龙门溪水质的影响较大。因此，需杜绝事故排放现象。

为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本环评提出以下要求：

①定期对纳污管网及检査井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量；

②暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞；

③定期对格栅井、调节池等系统进行淸掏，确保各个工序均能满足预期处理效果；

④建设单位应安装自动在线监测设施，实时监测流量，需与当地环保部门联网；

⑤监测建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。

综上所述，项目建设对安坪镇环境卫生及纳污水体均具有明显的改善作用，有利于进一步推进安坪镇环境友好型新农村的建设进程。

- 4.3 废水污染物排放情况

本项目废水污染物及污染治理设施，详见表4.3-1。

表4.3-1  废水类别、污染物及污染治理设施一览表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、 SS、动植物油 | 进入安坪镇污水处理厂 | 连放排放，流量稳定 | 1# | 安坪镇污水处理厂 | 一体化泵站+预处理组合池（细格栅、平流沉砂池、调节池）+一体化改良型A2/O（厌氧+缺氧+好氧生化+多级沉淀+紫外消毒）+出水 | DW001 | 符合 | 总排口 |

项目废水直接排放口基本情况表，详见4.3-2。

表4.3-2  废水直接排放口基本情况表

| 排放口 | 排放口地理坐标 |  | 废水排放量t/d | 排放 去向 | 排放 规律 | 名称 | 受纳水体功能目标 | 汇入收纳自然水体处地理坐标 |  | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 是 | 总排口 |
| DW001 | 110°7′46.592″ | 27°52′36.042″ | 1000 | 排入河流 | 连续排放 | 龙门溪 | Ⅲ类 | 110°7′47.152″ | 27°52′37.027″ |  |  |

本项目直接受纳水体为龙门溪，下游约2.1km汇入麻阳河。项目排污口距石马湾集镇供水工程取水口约3.0km，不在该饮用水源保护区范围内。

- 4.4 废水污染物排放量核算

本项目为污水处理厂项目，排放的污染物主要为废水污染物，总量控制因子为CODCr、NH3-N。本项目尾水排放量为1000m3/d（365000m3/a），本项目最终排入环境的污染物总量CODcr为21.9t/a，NH3-N为3.76/a，具体详见表4.4-1。

表4.4-1  污染物排放总量

| 污染物 | 尾水排放量（m3/a） | 进水浓度（mg/L） | 出水浓度（mg/L） | 削减量（t/a） | 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 365000 | 300 | 60 | 87.6 | 21.9 |
| NH3-N | 365000 | 30 | 8 | 8.03 | 3.76 |

- 4.5 废水污染源监测计划

废水污染源监测计划见表4.5-1。

表4.5-1  水污染源监测计划

| 监测项目 | 监测点 | 监测因子 | 监测频率 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 进水总管 | 流量、COD、NH3-N | 自动监测 | 本污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | TP、TN | 每日一次 |  |
|  | 废水总排放口 | 流量、pH、水温、COD、NH3-N、TP、TN | 自动监测 | 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级B标准 |
|  |  | SS、色度、BOD5、石油类、LAS、粪大肠菌群 | 每季度一次 |  |
|  | 雨水排放口 | pH、COD、NH3-N、SS | 每日一次（若监测一年无异常情况，可放宽每季度开展一次监测） | / |

- 5.地表水污染防治措施分析

- 5.1 施工期废水污染防治措施分析

（1）管道施工水污染防治措施

本项目及配套管网的施工建设过程中应分别采取如下相应措施：

①科学规划，合理安排，加快基础施工进度，挖填方配套作业，分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。施工中必须采取临时防护措施，围挡施工，在挖填施工场地周围应设临时排水沟，合理划分工作面，确保暴雨时不出现大量水土流失；

②施工生产废水经沉淀后回用施工用水或抑尘用水，应加强管理及施工人员的素质教育，禁止将施工废水外排周边水体；

③要做好建筑材料和建设废料的管理，设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强，废土、废渣应及时清运填埋，不得随意堆放，防止出现废土、渣处置不当导致的水土流失，避免它们成为地面水的二次污染源。

④尽量避免雨水期进行施工建设，以减少冲刷形成的泥浆废水的产生。

⑤开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。

⑥制定土地整治、复垦计划。搞好项目施工区域的植树、绿化，项目建成后施工区内应立即绿化，不得有裸露地面，使其水土保持功能逐步加强。

- 污水处理厂施工水污染防治措施

a、施工废水污染防治措施如下：

①运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理。

②施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料（油料、化学品等）堆放场地应尽可能远离溪流、山塘、农灌渠，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入地表水体造成污染。

③施工废水不得随意排放。由沉淀池收集处理后回用，以有效控制施工废水超标排放造成当地的水质污染影响问题。

b、含油污水控制措施如下：

采用施工过程控制、清洁生产的方案进行含油污水的控制。

①尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。

②机械、设备及运输车辆的维修保养尽量集中的维修点进行，以方便含油污水的收集；在不能集中进行的情况下，由于含油污水的产生量一般不大于0.5m3/d，应采用容器或固态吸油材料吸收混合后封存外运处理。

③对收集的浸油废料采取打包密封后，连同施工营地其它危险固体废物一起外运的处理措施，外运地点选择附近具备这类废物处置资质的处置场。

- 5.2 营运期废水污染防治措施分析

为保证项目出水水质长期稳定达标排放，本环评提出以下要求：

①定期对纳污管网及检査井进行维护清掏，保证纳污系统长期通畅，同时从源头降低暴雨天气时SS的产生量；

②暴雨天气过后须额外增加管网疏通力度，防止雨水冲刷产生的大量泥浆水通过地漏进入纳污系统而加重后期处理负荷甚至导致系统堵塞；

③定期对格栅井、调节池等系统进行淸掏，确保各个工序均能满足预期处理效果；

④建设单位应安装自动在线监测设施，实时监测流量，需与当地环保部门联网；

⑤监测建设单位应定期对出水进行采样检测并做好记录，若发现超标，须立即跟进排查并提出相应的解决方案。

综上所述，项目建设对安坪镇环境卫生及纳污水体均具有明显的改善作用，有利于进一步推进安坪镇环境友好型新农村的建设进程。

- 6.结论与建议

- 6.1 结论

通过现状监测、模式预测及评价，本项目污水处理厂正常排放情况下，尾水排入基本不会形成高污染带，排污口不会对龙门溪水质产生不利影响影响；不会对龙门溪水生生物的生存环境及生态环境造成明显的改变，也不会造成明显不利影响，地表水环境将有较大改善。事故排放时，各污染物浓度均有不同程度的增加，对下游水质及景观产生一定不利影响。因此，在污水处理厂营运期间应采取严格的工作制度及管理措施，严防事故排污。

总的说来，本项目的建设通过对各排污口的截流、污水集中治理，可大幅度削减污染物，对于龙门溪水质的改善作用明显，其环保效益突出。

- 6.2 建议

（1）严格控制污水处理厂的进水浓度，满足污水处理厂的进水要求。加强对污水处理设施的管理，确保污水处理设施的正常运行和尾水达标排放。

（2）加强项目施工及营运的现场管理，做好环境监测，把环境污染控制在国家标准范围之内。污水处理厂运行期间应加强管理，防止污染事故发生，废水处设施发生故障时，应及时检修，并尽快使其恢复运行。

（3）项目环保设施和措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，环保设施和措施自行经验收合格后，主体工程方能投入运行。